## 封1工程量清单
国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: | 造价咨询人:
(盖单位公章) | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) | (签字或盖章)
编 制 人: | 审 核 人:
(签字) | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 建筑装饰装修工程
2 | 给排水工程
3 | 通风与空调工程
4 | 电气工程
5 | 消防工程
6 | 智能化工程
7 | 电梯工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 建筑装饰装修工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 土建工程（3F）
2 | 空调改造部分装饰拆除恢复
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 给排水工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程（3F）
2 | 安装工程(泵房)
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 通风与空调工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程（3F）
2 | 安装工程（空调改造）
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电气工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程（3F）
2 | 安装工程（空调改造）
3 | 安装工程(泵房)
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 消防工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程（3F）
2 | 安装工程(泵房)
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 智能化工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程（3F）
2 | 安装工程（3F以外）
3 | 安装工程(泵房)
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电梯工程 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 建筑装饰装修工程 土建工程（3F） |  | 第1页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建墙体
1.3 | 门窗工程
1.4 | 楼地面工程
1.5 | 内墙面工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 加固工程
1.8 | 密集柜
1.9 | 天棚工程（楼下卫生间）
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 建筑装饰装修工程 空调改造部分装饰拆除恢复 |  | 第2页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一层 4.2m
1.2 | 四层 3.6m
1.3 | 六层 3.6m
1.4 | 七层 3m
1.5 | 八层 3m
1.6 | 十八层 3m
1.7 | 十九层 3m
1.8 | 二十层 3m
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 给排水工程 安装工程（3F） |  | 第3页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 给排水工程 安装工程(泵房) |  | 第4页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给水泵房
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 通风与空调工程 安装工程（3F） |  | 第5页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 排风系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 通风与空调工程 安装工程（空调改造） |  | 第6页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 空调工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电气工程 安装工程（3F） |  | 第7页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电气工程 安装工程（空调改造） |  | 第8页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电气工程 安装工程(泵房) |  | 第9页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 消防工程 安装工程（3F） |  | 第10页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 应急照明工程
1.2 | 气体灭火系统
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 电气火灾监控系统
1.5 | 消防电源监控
1.6 | 防火门监控系统
1.7 | 喷淋系统
1.8 | 消火栓系统
1.9 | 消防排烟系统
1.10 | 抗震支架工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 消防工程 安装工程(泵房) |  | 第11页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾报警工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 智能化工程 安装工程（3F） |  | 第12页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 智能化工程 安装工程（3F以外） |  | 第13页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 监控工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 智能化工程 安装工程(泵房) |  | 第14页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 电梯工程 安装工程 |  | 第15页 共15页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电梯工程
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第1页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
建筑装饰装修工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011603001001 | 木构件拆除 | (1)原木作墙拆除3800mm高 | m2 | 286.93 |  |  |  | 清单
2 | 011601001003 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砖砌墙体拆除 | m3 | 18.437 |  |  |  | 清单
3 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:砖砌墙体开门洞 (2)墙体凿门窗洞口面积:3.3m2 | m3 | 0.66 |  |  |  | 清单
4 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)构件名称:原有门拆除M1522 (2)门窗面积:3.3m2 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
5 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:原有门拆除M0922 (2)门窗面积:1.98m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
6 | 011610001007 | 门窗拆除 | (1)构件名称:原有门拆除FM甲0921 (2)门窗面积:1.89m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
7 | 011606003034 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:原石膏天花板拆除 | m2 | 21.78 |  |  |  | 清单
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:电梯厅原墙面瓷砖拆除 | m2 | 37.545 |  |  |  | 清单
9 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)门窗套材质:石材门套拆除 (2)部位:电梯厅 | m2 | 6.4 |  |  |  | 清单
10 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:除电梯厅外其他墙面 (2)现场墙面涂料铲除至找平层 | m2 | 640.609 |  |  |  | 清单
11 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:除电梯厅外其他天棚 (2)现场天花涂料铲除至找平层 | m2 | 1130.418 |  |  |  | 清单
12 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:档案室地面 (2)抹灰层种类:原水磨石拆除30mm厚水磨石+30mm水泥砂浆找平层， 拆至结构面 | m2 | 359.085 |  |  |  | 清单
13 | 011610001008 | 门窗拆除 | (1)构件名称:原建筑窗拆除 (2)门窗面积:9.18m2 | 樘 | 9.18 |  |  |  | 清单
14 | 010103002037 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 440.393 |  |  |  | 清单
新建墙体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:12mm石膏板+75mm轻钢龙骨+12mm石膏板，内填充吸音棉板,完成墙体厚100m | m2 | 111.034 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第2页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
m,墙体高度3800mm(耐火极限1小时) (2) (3)
16 | 011210006004 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:12mm石膏板(双层)+双层75轻钢龙骨+12mm石膏板(双层)隔墙,内填吸音岩棉,完成墙体厚200mm,墙体高度3800mm(耐火极限1小时) (2) | m2 | 413.507 |  |  |  | 清单
17 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:≥A5.0 (2)墙体类型、砌筑高度:加气混凝土砌块墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑强度为Ma5.0 | m3 | 16.747 |  |  |  | 清单
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:实心标准砖墙 (2)立管包管 | m3 | 0.573 |  |  |  | 清单
19 | 010503004001 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.562 |  |  |  | 清单
20 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.124 |  |  |  | 清单
21 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢筋φ10 | t | 0.042 |  |  |  | 清单
22 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:三级钢筋φ6 | t | 0.018 |  |  |  | 清单
23 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:新做铝合金双玻百叶隔断 (2)玻璃品种、厚度:6+96a+6 | m2 | 47.04 |  |  |  | 清单
24 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位、红砖 | m3 | 0.121 |  |  |  | 清单
25 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:陶粒蹲位回填 | m3 | 0.886 |  |  |  | 清单
26 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻纤网格布、小于8*8 | m2 | 33.298 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1222，甲级防火门 (2)规格尺寸:1200mm* | m2 | 5.28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第3页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2200mm (3)含门锁，闭门器、顺位器等五金配件
28 | 010802003009 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1022，甲级防火门 (2)规格尺寸:1000mm*2200mm (3)含门锁，闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 2.2 |  |  |  | 清单
29 | 010802003010 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲0921，甲级防火门 (2)规格尺寸:900mm*2100mm (3)含门锁，闭门器等五金配件 | m2 | 1.89 |  |  |  | 清单
30 | 010802003011 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1422，甲级防火门 (2)规格尺寸:1400mm*2200mm (3)含门锁，闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 3.08 |  |  |  | 清单
31 | 010802003012 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1022，乙级防火门 (2)规格尺寸:1050mm*2200mm (3)含门锁，闭门器等五金配件 | m2 | 15.4 |  |  |  | 清单
32 | 010802003013 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521，乙级防火门 (2)规格尺寸:1500mm*2100mm (3)含门锁，闭门器等五金配件 | m2 | 6.3 |  |  |  | 清单
33 | 010802003014 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1522，乙级防火门 (2)规格尺寸:1500mm*2200mm (3)含门锁，闭门器等五金配件 | m2 | 6.6 |  |  |  | 清单
34 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:PM1022，1050*2150mm (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
35 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:PM1023a，1050*2300mm (2)材质:带门套成品装饰平开复合木门 | 樘 | 5 |  |  |  | 清单
36 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:断桥铝合金窗PC5118 (2)玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃、铝合金百叶 | m2 | 9.18 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 2.0厚灰色塑胶地板（同质 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第4页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
透心）（2.0厚自流平一道）
37 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:自流平2mm厚 (2)界面剂一道 | m2 | 348.243 |  |  |  | 清单
38 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2.0厚灰色塑胶地板（同质透心）（2.0厚自流平一道） (2)部位:办公室1~5、走廊 | m2 | 348.243 |  |  |  | 清单
|  | 600*1200mm仿大理石砖，详23J909-3-53-楼D23 | [6 empty] | 清单
39 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚、600*1200mm仿大理石砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (4)美缝 (5)详23J909-3-53-楼D23 | m2 | 23.329 |  |  |  | 清单
40 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚 | m2 | 23.329 |  |  |  | 清单
41 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (2)面层厚度、混凝土强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层 (3)界面剂一道 | m2 | 23.329 |  |  |  | 清单
|  | 900*1800mm仿大理石砖，详23J9093-53-楼D21 | [6 empty] | 清单
42 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚、900*1800mm仿大理石砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 (4)界面剂一道 (5)美缝 (6)详23J-3-53-楼D21 | m2 | 34.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第5页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
43 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚+1.5厚 | m2 | 11.79 |  |  |  | 清单
|  | 600*1200mm仿古砖，详23J909-3-53-楼D21 | [6 empty] | 清单
44 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:10厚、600*1200mm仿大理石砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 (4)美缝 (5)详23J909-3-53-楼D23 | m2 | 235.777 |  |  |  | 清单
|  | 加固拆除恢复 | [6 empty] | 清单
45 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | (1)原水磨石地面保留位置，加固拆除恢复 | m2 | 23.439 |  |  |  | 清单
46 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C35混凝土 | m2 | 359.085 |  |  |  | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:10厚DP M5（(1:1:6水泥石灰膏砂浆)） | m2 | 183.628 |  |  |  | 清单
|  | 白色无机涂料（一底两遍），详23J909-7-10-内6A | [6 empty] | 清单
48 | 011406001045 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料(一底两面) (4)详23J909-7-10-内6A | m2 | 1470.614 |  |  |  | 清单
49 | 011406001046 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:黑色无机涂料(一底两面) (4)详23J909-7-10-内6A | m2 | 74.715 |  |  |  | 清单
|  | 1200*2600mm岩板,详23J909-7-11-内7A | [6 empty] | 清单
50 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)5厚DTA砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*2600mm岩板,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 | m2 | 38.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第6页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)界面剂1道 (4)美缝 (5)详23J909-7-11-内7A
|  | 600*1200mm仿大理石砖，详参23J909-7-13-内8A | [6 empty] | 清单
51 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)5厚DTA砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*2600mm岩板,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 (3)界面剂1道 (4)美缝 (5)23J909-7-13-内8A | m2 | 110.498 |  |  |  | 清单
52 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨脂防水涂膜 (2)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、一遍 | m2 | 156.058 |  |  |  | 清单
|  | 80mm高黑色不锈钢踢脚线 | [6 empty] | 清单
53 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:80mm高 (2)基层材料种类、规格:胶合板9厚 (3)面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线 (4)部位:档案室、清洁工具间01~07、前室、设备间 | m | 253.701 |  |  |  | 清单
|  | 50mm高木纹色不锈钢踢脚线 | [6 empty] | 清单
54 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:50mm高 (2)基层材料种类、规格:胶合板9厚 (3)面层材料品种、规格、颜色:木纹色不锈钢踢脚线 (4)部位:办公室01~04、办公室05、过道 | m | 202.667 |  |  |  | 清单
|  | 10*10@30mm1.0厚黑色乱纹不锈钢折格栅 | [6 empty] | 清单
55 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板(A级) (2)面层材料品种、规格、颜色:10*10@30mm1.0厚黑色乱纹不锈钢折格栅 | m2 | 3.304 |  |  |  | 清单
|  | 1.0厚黑色乱纹不锈钢折门套 | [6 empty] | 清单
56 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板(A级) (2)面层材料品种、规格、颜色:10*10@30mm | m2 | 3.304 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第7页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.0厚黑色乱纹不锈钢折格栅
57 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)部位:电梯厅门套 (2)基层材料种类:12mm水泥纤维板(A级) (3)面层材料品种、规格:1.0厚黑色乱纹不锈钢折格栅 | m2 | 6.096 |  |  |  | 清单
|  | 黑色白色无机涂料（一底两面） | [6 empty] | 清单
|  | 20mm白色石英石窗台板 | [6 empty] | 清单
58 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 (2)窗台板材质、规格、颜色:20mm厚、灰色石英石 | m2 | 3.799 |  |  |  | 清单
|  | 门套下方做20mm厚100mm高白色石英石 | [6 empty] | 清单
59 | 010808005001 | 石材门窗套 | (1)水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格:20mm厚100mm高白色石英石 | m2 | 0.12 |  |  |  | 清单
|  | 6mm银镜 | [6 empty] | 清单
60 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 (2)框材质、断面尺寸:1.0厚黑色乱纹不锈钢 (3)基层材料种类:15mm水泥纤维板 | m2 | 3.19 |  |  |  | 清单
|  | 600*1200mm仿大理石砖，详23J909-7-10-内6A | [6 empty] | 清单
61 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)5厚DTA砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:1200*2600mm岩板,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 (3)界面剂1道 (4)美缝 (5)详23J909-7-11-内7A | m2 | 38.78 |  |  |  | 清单
|  | 18mm木纹色倍特板 | [6 empty] | 清单
62 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)部位:卫生间隔断 (2)隔断材料品种、规格、颜色:18mm木纹色倍特板 (3)含五金配件等 | m2 | 25.182 |  |  |  | 清单
63 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)部位:小便斗 (2)隔断材料品种、规格、颜色:18mm木纹色倍特板 (3)含五金配件等 | m2 | 1.05 |  |  |  | 清单
|  | 洗手台 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第8页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
64 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20mm厚白色仿大理石纹石英石 (2)支架、配件品种、规格:50*50*3镀锌方管焊架(间距450*450mm) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
65 | 011501011001 | 矮柜 | (1)部位:洗漱台柜子 (2)材料种类、规格:18mm木纹色生态板 (3)五金种类、规格:含拉手合页等五金配件 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
66 | 011501008004 | 木壁柜 | (1)台柜规格:办公室01~02内文件柜5.05m×2.8m (2)18mm生态板柜子 (3)五金种类、规格:拉手、合页等 (4)6mm钢化玻璃 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
67 | 011501008005 | 木壁柜 | (1)台柜规格:办公室03~04内文件柜5.1m×2.8m (2)18mm生态板柜子 (3)五金种类、规格:拉手、合页等 (4)6mm钢化玻璃 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
68 | 011501008006 | 木壁柜 | (1)台柜规格:办公室04~05内文件柜5.45m×2.8m (2)18mm生态板柜子 (3)五金种类、规格:拉手、合页等 (4)6mm钢化玻璃 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 原顶及梁位刷白色无机涂料（一底两面），23J909-8-6-棚5 | [6 empty] | 清单
69 | 011406001047 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:盥洗室右侧、工具间、设备间、前室 (2)界面剂一道 (3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料(一底两面) (5)23J909-8-6-棚5 | m2 | 195.109 |  |  |  | 清单
|  | 原顶及梁位刷黑色无机涂料（一底两面），23J909-8-6-棚5 | [6 empty] | 清单
70 | 011406001048 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:盥洗室右侧、工具间、设备间、前室 (2)界面剂一道 | m2 | 576.167 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第9页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)腻子种类、遍数:3厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:黑色无机涂料(一底两面) (5)23J909-8-6-棚5
|  | 9mm石膏板刷白色无机涂料，详23J909-8-8/棚27 | [6 empty] | 清单
71 | 011302001043 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6钢筋吊杆,问距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 (3)面层材料品种、规格:9mm石膏板 (4)板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (5)详23J909-8-8/棚27 | m2 | 140.662 |  |  |  | 清单
72 | 011302001044 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ6钢筋吊杆,问距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 (3)面层材料品种、规格:9mm石膏板 (4)板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (5)详23J909-8-8/棚27 | m2 | 22.511 |  |  |  | 清单
73 | 011406001049 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷防潮层涂料2道，横纵向各刷1道 (2)腻子种类、遍数:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料(一底两面) | m2 | 192.968 |  |  |  | 清单
|  | 600*600mm0.8厚白色铝扣板（办公室05） | [6 empty] | 清单
74 | 011302001045 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:与安装型式配套的专用上层主龙 | m2 | 39.485 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第10页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750) (2)龙骨材料种类、规格、中距:中6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (3)面层材料品种、规格:0.8厚、600*600白色铝扣板，详23J909-8-15-棚88 (4)部位:办公室05
75 | 011302001046 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750) (2)龙骨材料种类、规格、中距:中6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (3)面层材料品种、规格:0.8厚、600*600白色铝扣板，详23J909-8-15-棚88 (4)部位:卫生间 | m2 | 21.887 |  |  |  | 清单
76 | 010904002007 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)部位:卫生间顶棚 (2)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:1.5厚、一遍 | m2 | 26.327 |  |  |  | 清单
77 | 011304001003 | 灯带槽 | (1)1.0厚黑色不锈钢（乱纹） | m2 | 2.016 |  |  |  | 清单
|  | 600*300mm0.8厚白色铝扣板（男女厕） | [6 empty] | 清单
78 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)轻钢龙骨(间距按450*450mm) (2)窗帘盒材质、规格:9mm石膏板 | m | 25.5 |  |  |  | 清单
79 | 011304001004 | 灯带槽 | (1)灯带型式、尺寸:9mm石膏板L型、100mm | m2 | 6.435 |  |  |  | 清单
80 | 011406001050 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刷防潮层涂料2道，横纵向各刷1道 (2)腻子种类、遍数:2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无 | m2 | 70.975 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第11页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机涂料(一底两面)
81 | 011304003039 | 天棚开孔 | (1)电梯厅天棚开孔 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
82 | 011304003040 | 天棚开孔 | (1)走道筒灯开孔 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
83 | 011304003041 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:风口开孔 | m | 20.6 |  |  |  | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
84 | 01B007 | 梁面粘钢 | (1)混凝土和钢表面处理及埋膨胀螺栓 (2)梁面粘钢（手工涂胶） (3)5、4厚钢板（Q235B级钢） (4)4.8级M12锚栓植筋 (5)具体做法详图纸大样及说明 | m2 | 8.494 |  |  |  | 清单
85 | 01B008 | 板面碳纤维加固 | (1)板面碳纤维加固1层 (2)碳纤维布:高强度Ⅰ级,规格为300g/m2 (3)碳纤维布粘贴胶:A级胶 (4)收边5厚钢板压条（Q235B级钢），锚栓M10固定 (5)具体做法详图纸大样及说明 | m2 | 90.815 |  |  |  | 清单
86 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)构件名称:外露铁件 (2)油漆品种、遍数:金属面除锈 抛丸 | m2 | 171.906 |  |  |  | 清单
87 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C45细石混凝土 | m3 | 6.178 |  |  |  | 清单
88 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板垫片及角钢收口 (2)规格:10X100X100mm、L100*15 | t | 0.894 |  |  |  | 清单
89 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)规格:4.8级M12锚栓植筋植入柱内10d锚固 (2)深度: | 个 | 203 |  |  |  | 清单
90 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除部位:加固部位 (2)抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 497.25 |  |  |  | 清单
91 | 010103002038 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 22.376 |  |  |  | 清单
92 | 01B009 | 凿毛 | (1)加固部位，混凝土面凿毛 | m2 | 455.13 |  |  |  | 清单
93 | 01B010 | 柱面碳纤维加固 | (1)柱面碳纤维加固5 | m2 | 31.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第12页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层 (2)碳纤维布:高强度Ⅰ级,规格为300g/m2 (3)碳纤维布粘贴胶:A级胶 (4)扁钢箍-40x4互焊,后灌胶粘剂，整包钢板t=6后灌胶粘剂 (5)具体做法详图纸大样及说明
94 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形 (2)找平的砂浆厚度、配合比:25mm厚Ⅱ级聚合物改性水泥砂浆,加钢丝网(50*50,直径为3mm)防裂 | m2 | 88.92 |  |  |  | 清单
95 | 01B011 | 柱面粘钢 | (1)柱面粘钢 （Q235B级钢） (2)粘结剂配制好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板面上,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置 (3)钢板粘贴好后立即用夹具夹紧,或用支撑固定,并适当加压,以使胶液刚从钢板边缝挤出为度。 (4)当钢板厚度大于6mm时,应采用压力注胶法进行粘钢施工 (5)在常温下固化,注意保护期间不可受力和扰动;具体时间详见材料工艺说明,严禁进行后续焊接。 (6)具体做法详图纸大样及说明 | m2 | 42.343 |  |  |  | 清单
96 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C45细石混凝土 | m3 | 28.473 |  |  |  | 清单
97 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋、HPB300Φ8 | t | 0.135 |  |  |  | 清单
98 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋、HPB300Φ14 | t | 3.999 |  |  |  | 清单
99 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢筋、HPB300Φ16 | t | 6.185 |  |  |  | 清单
100 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ12 | t | 1.077 |  |  |  | 清单
101 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ16 | t | 0.062 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第13页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
102 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ16 | t | 1.107 |  |  |  | 清单
103 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 816 |  |  |  | 清单
104 | 010516003001 | 机械连接 | (1)连接方式:钢筋直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 48 |  |  |  | 清单
105 | 010516004006 | 植筋 | (1)植筋方式:结构植筋 (2)规格:φ8以内 | 个 | 833 |  |  |  | 清单
106 | 010516004007 | 植筋 | (1)植筋方式:结构植筋 (2)规格:φ12 | 个 | 664 |  |  |  | 清单
107 | 010516004008 | 植筋 | (1)植筋方式:结构植筋 (2)规格:φ12 | 个 | 816 |  |  |  | 清单
108 | 010516004009 | 植筋 | (1)植筋方式:结构植筋 (2)规格:φ16 | 个 | 726 |  |  |  | 清单
109 | 010516004010 | 植筋 | (1)植筋方式:结构植筋 (2)规格:φ25 | 个 | 48 |  |  |  | 清单
密集柜 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
110 | 01B012 | 密集柜 | (1)密集柜 (2)含安装、搬运费等一切所需费用 (3)具体做法及参数详图纸设计 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
天棚工程（楼下卫生间） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
111 | 011302001047 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750) (2)龙骨材料种类、规格、中距:中6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 (3)面层材料品种、规格:0.8厚、600*600白色铝扣板，详23J909-8-15-棚88 (4)部位:卫生间 | m2 | 21.887 |  |  |  | 清单
112 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)部位:卫生间顶棚 (2)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (3)涂膜厚度、遍数:1.5厚、一遍 | m2 | 26.327 |  |  |  | 清单
空调改造部分装饰拆除恢复 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第14页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
一层 4.2m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
113 | 010103002047 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 3.674 |  |  |  | 清单
114 | 011606003043 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 96.688 |  |  |  | 清单
115 | 011302001056 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19 | m2 | 94.438 |  |  |  | 清单
116 | 011406003009 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 94.438 |  |  |  | 清单
117 | 011304003050 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 38 |  |  |  | 清单
118 | 011406001059 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 402.136 |  |  |  | 清单
四层 3.6m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
119 | 010103002048 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 8.426 |  |  |  | 清单
120 | 011606003044 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 221.729 |  |  |  | 清单
121 | 011302001057 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) | m2 | 221.829 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第15页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19
122 | 011406003010 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 221.829 |  |  |  | 清单
123 | 011304003051 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 41 |  |  |  | 清单
124 | 011406001060 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 712.492 |  |  |  | 清单
六层 3.6m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
125 | 010103002049 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 4.427 |  |  |  | 清单
126 | 011606003045 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 116.497 |  |  |  | 清单
127 | 011302001058 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 | m2 | 102.947 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第16页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)具体做法参23J909-8-8/棚19
128 | 011406003011 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 102.947 |  |  |  | 清单
129 | 011304003052 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 46 |  |  |  | 清单
130 | 011406001061 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 432.264 |  |  |  | 清单
七层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
131 | 010103002050 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 5.171 |  |  |  | 清单
132 | 011606003046 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 136.072 |  |  |  | 清单
133 | 011302001059 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19 | m2 | 132.397 |  |  |  | 清单
134 | 011406003012 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 132.397 |  |  |  | 清单
135 | 011304003053 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 26 |  |  |  | 清单
136 | 011406001062 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 545.917 |  |  |  | 清单
八层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第17页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
137 | 010103002051 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 4.999 |  |  |  | 清单
138 | 011606003047 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 131.564 |  |  |  | 清单
139 | 011302001060 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19 | m2 | 127.889 |  |  |  | 清单
140 | 011406003013 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 127.889 |  |  |  | 清单
141 | 011304003054 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 26 |  |  |  | 清单
142 | 011406001063 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 546.166 |  |  |  | 清单
十八层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
143 | 010103002052 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 10.932 |  |  |  | 清单
144 | 011606003048 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 287.695 |  |  |  | 清单
145 | 011302001061 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留 | m2 | 278.395 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第18页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19
146 | 011406003014 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 278.395 |  |  |  | 清单
147 | 011304003055 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 28 |  |  |  | 清单
148 | 011406001064 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 535.927 |  |  |  | 清单
十九层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
149 | 010103002053 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 9.384 |  |  |  | 清单
150 | 011606003049 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 246.955 |  |  |  | 清单
151 | 011302001062 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19 | m2 | 237.775 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第19页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
152 | 011406003015 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 237.775 |  |  |  | 清单
153 | 011304003056 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 20 |  |  |  | 清单
154 | 011406001065 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 534.927 |  |  |  | 清单
二十层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
155 | 010103002054 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除构件 (2)运距:45km | m3 | 5.659 |  |  |  | 清单
156 | 011606003050 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:金属龙骨及石膏板饰面 | m2 | 148.915 |  |  |  | 清单
157 | 011302001063 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,问距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)；φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接；板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10，短边>15 (3)面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (4)具体做法参23J909-8-8/棚19 | m2 | 137.815 |  |  |  | 清单
158 | 011406003016 | 满刮腻子 | (1)腻子种类、遍数:腻子粉、三遍 | m2 | 137.815 |  |  |  | 清单
159 | 011304003057 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:天棚石膏板空调开孔孔（每个面积在0.5m2以内) | 个 | 33 |  |  |  | 清单
160 | 011406001066 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:吊顶面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料（一底两面） | m2 | 545.926 |  |  |  | 清单
给排水工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第20页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
161 | 031001007006 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复合管(公称压力1.20MPa)DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 7.74 |  |  |  | 清单
162 | 031001007007 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复合管(公称压力1.20MPa)DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 14.2 |  |  |  | 清单
163 | 031001007008 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复合管(公称压力1.20MPa)DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 1.21 |  |  |  | 清单
164 | 031001007009 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复合管(公称压力1.20MPa)DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 0.2 |  |  |  | 清单
165 | 031001007010 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:钢塑复合管(公称压力1.20MPa)DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 44.52 |  |  |  | 清单
166 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:除轻锈 (2)油漆品种:银粉漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 6.85 |  |  |  | 清单
167 | 031002001016 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 6.3 |  |  |  | 清单
168 | 031201003015 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支 | kg | 6.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第21页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍
169 | 031002003018 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)名称、类型:穿楼板钢套管制作安装，含预留洞 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
170 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铁壳铜芯 (3)规格、压力等级:DN50 (4)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
171 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铁壳铜芯 (3)规格、压力等级:DN50 (4)类型:可调式支管减压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
172 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN15 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
173 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:带软管型(压力型)真空破坏器 DN15 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
174 | 031001005004 | 铸铁管 | (1)连接形式:机械接口 (2)安装部位:室内 (3)排水 (4)材质、规格:柔性排水铸铁管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 5.46 |  |  |  | 清单
175 | 031001005005 | 铸铁管 | (1)连接形式:机械接口 (2)安装部位:室内 (3)排水 (4)材质、规格:柔性排水铸铁管DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 4.31 |  |  |  | 清单
176 | 031001005006 | 铸铁管 | (1)连接形式:机械接口 (2)安装部位:室内 (3)排水 (4)材质、规格:柔性排水铸铁管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 14.47 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第22页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
177 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:蹲式大便器 (3)附件名称、数量:角型阀(带铜活)、感应开关等 | 组 | 5 |  |  |  | 清单
178 | 031004007001 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:壁挂式小便器 (3)附件名称、数量:角型阀(带铜活)、感应开关等 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
179 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)组装形式:冷热水 (2)材质:陶瓷 (3)规格、类型:台下式洗脸盆 (4)附件名称、数量:感应式混合水龙头、角型阀(带铜活)等 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
180 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:地漏 DN75 (3)安装方式:带存水弯 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
181 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:成品拖布池 (3)附件名称、数量:长颈水嘴、排水栓带链堵等 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
182 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径50mm以内 (2)名称:钻孔、堵洞 (3)混凝土标准:预拌混凝土C20 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
183 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径80mm以内 (2)名称:钻孔、堵洞 (3)混凝土标准:预拌混凝土C20 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
184 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)规格:公称直径100mm以内 (2)名称:钻孔、堵洞 (3)混凝土标准:预拌混凝土C20 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
185 | 030801001007 | 低压碳钢管 | (1)材质:304薄壁不锈钢管 (2)规格:DN25(公称压力1.60MPa) (3)连接形式、焊接方法:卡压连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低中压管道液压试验，水冲 | m | 25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第23页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
洗
186 | 030801001008 | 低压碳钢管 | (1)材质:304薄壁不锈钢管 (2)规格:DN70(公称压力1.60MPa) (3)连接形式、焊接方法:卡压连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低中压管道液压试验，水冲洗 | m | 37.96 |  |  |  | 清单
187 | 030801001009 | 低压碳钢管 | (1)材质:304薄壁不锈钢管 (2)规格:DN100(公称压力1.60MPa) (3)连接形式、焊接方法:卡压连接 (4)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低中压管道液压试验，水冲洗 | m | 14.91 |  |  |  | 清单
188 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)管架形式:弹簧式管架 | kg | 23.99 |  |  |  | 清单
189 | 031201003016 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 23.99 |  |  |  | 清单
190 | 031006015002 | 水箱 | (1)材质、类型:16T成品不锈钢生活水箱 (2)附件:含通气管口、溢流管、人孔锁、旋流防止器等 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
191 | 031006016002 | 水箱自洁器 | (1)型号、规格:自洁消毒器型号为WTS-2A（含配套控制柜） (2)安装部位:水箱内 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
192 | 030601005002 | 物位检测仪表 | (1)名称:超声波液位计 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
193 | 030817008005 | 套管制作安装 | (1)材质:钢质 (2)规格:公称直径80mm以内 (3)类型:刚性防水套管制作 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
194 | 030817008006 | 套管制作安装 | (1)材质:钢质 (2)规格:公称直径100mm以内 (3)类型:刚性防水套管制作 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
195 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | (1)材质:碳钢管件 (2)规格:管件90°弯头 DN70 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第24页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
196 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | (1)材质:碳钢管件 (2)规格:管件90°弯头 DN100 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
197 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | (1)材质:碳钢管件 (2)规格:管件正三通 DN70 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
198 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | (1)名称:电动阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铁壳铜芯 (4)型号、规格:DN70 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
199 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铁壳铜芯 (4)型号、规格:DN70 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
200 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰连接 (3)材质:铁壳铜芯 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
201 | 030810004005 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢 (2)连接形式:焊接 (3)型号、规格:法兰 DN70 (4)焊接方法:平焊 | 副 | 6 |  |  |  | 清单
202 | 030810004006 | 低压不锈钢法兰 | (1)材质:不锈钢 (2)连接形式:焊接 (3)型号、规格:法兰 DN100 (4)焊接方法:平焊 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
203 | 031006001007 | 变频给水设备 | (1)型号、规格:100KQGV-34-55-4×3 (2)设备名称:1区变频泵组 (3)附件名称、规格、数量:配套管、阀门及管件 (4)水泵主要技术参数:KQDP-50-15-58 Q=17m3/h H=55m N=4KW 两用一备 泵组出口压力恒定为43m (5)减震装置形式:隔振垫 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
204 | 031006001008 | 变频给水设备 | (1)型号、规格:65KQGV-15-72-5.5×2 (2)设备名称:2区变频泵组 (3)附件名称、规格、数量:配套管、阀门及管件 (4)水泵主要技术参数:KQDP-50-15-72 Q=15m3/h H=72m N=5.5KW 一用一备 泵组出口压力恒定为68m (5)减震装置形式:隔 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第25页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
振垫
205 | 031006001009 | 变频给水设备 | (1)型号、规格:65KQGV-15-72-5.5×2 (2)设备名称:3区变频泵组 (3)附件名称、规格、数量:配套管、阀门及管件 (4)水泵主要技术参数:KQDP-50-15-87 Q=13m3/h H=89m N=7.5KW 一用一备 泵组出口压力恒定为85m (5)减震装置形式:隔振垫 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
通风与空调工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
206 | 030702001016 | 普通风管制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:普通风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 7.61 |  |  |  | 清单
207 | 030702001017 | 普通风管制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:普通风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 10.72 |  |  |  | 清单
208 | 030702001018 | 普通风管制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:普通风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 168.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第26页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
209 | 030108003004 | 轴流通风机 | (1)型号:JSF-NO280 (2)名称:低噪声轴流风机 (3)规格:JSF-NO3.55,n=2900rpm L=5500m3/h,全压468Pa,N=1.5KW (4)设备支架制作、安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
210 | 030108003005 | 轴流通风机 | (1)型号:AFV-170 (2)名称:静音管道式风机 (3)规格:JDF-200-28,L=1400m3/h,全压230Pa N=0.39KW(220V),dB=48 (4)设备支架制作、安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
211 | 031201003017 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 979.51 |  |  |  | 清单
212 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×120 (2)名称:风管蝶阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
213 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×120 (2)名称:风管蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
214 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
215 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×160 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
216 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:70℃电动防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
217 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×250 (2)名称:对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
218 | 030703020003 | 消声器 | (1)规格:1000×250×1000 (2)名称:管式阻抗复合式消声器 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
219 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:150×150 (2)名称:单层百叶风口(带调节阀) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
220 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:防雨百叶风 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第27页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口
221 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×500 (2)名称:下排风口 FK-2/FK-11(带调节阀) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
222 | 030703019006 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 | m2 | 0.61 |  |  |  | 清单
223 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程（空调改造） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 空调新风 | [6 empty] | 清单
224 | 030701003027 | 空调器 | (1)规格:Q=22.4KW,L=1390m3/h 机外静压250Pa,N=0.198KW(220V) (2)名称:新风处理机组 (3)型号:XF-224 (4)设备支架制作、安装(设备及部件支架 ≤50kg) | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
225 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:保温风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 26.5 |  |  |  | 清单
226 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:保温风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 9.69 |  |  |  | 清单
227 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:保温风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设 | m2 | 0.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第28页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求
228 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 176.09 |  |  |  | 清单
229 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×120 (2)名称:风管蝶阀 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
230 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)规格:160×120 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
231 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×160 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
232 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×200 (2)名称:对开多叶调节阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
233 | 030703020002 | 消声器 | (1)规格:400×160×1000 (2)名称:管式阻抗复合式消声器 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
234 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:160×120 (2)名称:双层百叶风口FK-1 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
235 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:150×150 (2)名称:方形散流器 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
236 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×200 (2)名称:防雨百叶风口FK-4 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
237 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)名称:软接头 | m2 | 0.42 |  |  |  | 清单
238 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:无甲醛离心玻璃棉板材 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 1.391 |  |  |  | 清单
|  | 空调风 | [6 empty] | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 234.681 |  |  |  | 分部小计
239 | 030701004018 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-22 Q冷=2.2kw Q热=2.5kw N=21W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 7 |  |  |  | 清单
240 | 030701004019 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第29页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-36 Q冷=3.6kw Q热=4kw N=29W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求
241 | 030701004020 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-40 Q冷=4kw Q热=4.5kw N=36W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
242 | 030701004021 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-45 Q冷=4.5kw Q热=5kw N=38W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
243 | 030701004022 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-50 Q冷=5kw Q热=5.6kw N=38W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 18 |  |  |  | 清单
244 | 030701004023 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-56 Q冷=5.6kw Q热=6.3kw N=46W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 21 |  |  |  | 清单
245 | 030701004024 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-63 Q冷=6.3kw Q热=7.1kw N=70W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 9 |  |  |  | 清单
246 | 030701004025 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(30Pa) (2)型号:F-71 Q冷=7.1kw Q热=8kw N=70W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 25 |  |  |  | 清单
247 | 030701004026 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第30页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
板内置DC自由静压薄型风管式(50Pa) (2)型号:F-80 Q冷=8kw Q热=9kw N=170W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求
248 | 030701004027 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(50Pa) (2)型号:F-90 Q冷=9kw Q热=10kw N=170W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
249 | 030701004028 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置DC自由静压薄型风管式(50Pa) (2)型号:F-112 Q冷=11.2kw Q热=12.5kw N=190W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
250 | 030701004029 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置低静压风管式 (2)型号:F-80 Q冷=8.4kw Q热=9.6kw N=178W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
251 | 030701004030 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置低静压风管式 (2)型号:F-90 Q冷=9kw Q热=10kw N=178W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
252 | 030701004031 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置低静压风管式 (2)型号:F-100 Q冷=10kw Q热=11.2kw N=178W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
253 | 030701004032 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置低静压风管式 (2)型号:F-112 Q冷=11.2kw Q热=13kw N=241W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
254 | 030701004033 | 风机盘管 | (1)名称:室内机天花板内置低静压风管式 (2)型号:F-140 Q冷=1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第31页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4.2kw Q热=16.3kw N=290W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求
255 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)冷凝水提升泵 | 台 | 130 |  |  |  | 清单
256 | 030701003028 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型两面出风嵌入式 (2)型号:T-22Q2 Q冷=2.2kw Q热=2.8kw N=20W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
257 | 030701003029 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型两面出风嵌入式 (2)型号:T-28Q2 Q冷=2.8kw Q热=3.3kw N=20W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
258 | 030701003030 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型两面出风嵌入式 (2)型号:T-36Q2 Q冷=3.6kw Q热=4kw N=20W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 4 |  |  |  | 清单
259 | 030701003031 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型两面出风嵌入式 (2)型号:T-45Q2 Q冷=4.5kw Q热=5kw N=30W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
260 | 030701003032 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型两面出风嵌入式 (2)型号:T-71Q2 Q冷=7.1kw Q热=8kw N=50W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
261 | 030701003033 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第32页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:T-36 Q冷=3.6kw Q热=4.0kw N=22W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装
262 | 030701003034 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-40 Q冷=4.0kw Q热=4.5kw N=28W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
263 | 030701003035 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-71 Q冷=7.1kw Q热=8.0kw N=34W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
264 | 030701003036 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-90 Q冷=9kw Q热=10kw N=43W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
265 | 030701003037 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-112 Q冷=11.2kw Q热=12.5kw N=60W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
266 | 030701003038 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-125 Q冷=12.5kw Q热=14kw N=98W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
267 | 030701003039 | 空调器 | (1)名称:室内机智慧 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第33页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
风型四面出风嵌入式 (2)型号:T-160 Q冷=16kw Q热=18kw N=110W (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:符合设计要求 (5)含设备支架制作、安装
268 | 030503003001 | 控制器 | (1)室内机控制器 | 台/套 | 152 |  |  |  | 清单
269 | 030701003040 | 空调器 | (1)规格:G=193.2Kg Q=22.4KW,N=5.9KW (2)名称:多联机室外机(XF-1) (3)型号:SWJ-224 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
270 | 030701003041 | 空调器 | (1)规格:G=393.4Kg Q=61.5KW,N=7.2+9.2KW (2)名称:多联机室外机(KT-1) (3)型号:SWJ-615 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
271 | 030701003042 | 空调器 | (1)规格:Q冷=68kw Q热=75kw H*W*D:1390x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-680 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
272 | 030701003043 | 空调器 | (1)规格:Q冷=85kw Q热=95kw H*W*D:1600x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-850 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
273 | 030701003044 | 空调器 | (1)规格:Q冷=90kw Q热=100kw H*W*D:1880x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-900 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
274 | 030701003045 | 空调器 | (1)规格:Q冷=101kw Q热=113kw H*W*D:1880x825x1800 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第34页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-1010 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个
275 | 030701003046 | 空调器 | (1)规格:Q冷=140kw Q热=156.5kw H*W*D:2990x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-1400 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
276 | 030701003047 | 空调器 | (1)规格:Q冷=146.5kw Q热=164kw H*W*D:2990x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-1465 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
277 | 030701003048 | 空调器 | (1)规格:Q冷=153kw Q热=170kw H*W*D:2990x825x1800 (2)名称:室外机 (3)型号:SWJ-1530 (4)安装形式:落地式 (5)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
278 | 030701003049 | 空调器 | (1)规格:L≤2000m3/h,加湿量≥9Kg/h(30℃、10RH),除湿量≥120L/24h(30℃、90RH) (2)名称:恒湿净化一体机 (3)安装形式:落地式 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫4个 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
279 | 030702007004 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤630mm (2)材质:复合玻纤板风管 (3)名称:复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:25mm (6)含风管支架 | m2 | 23.14 |  |  |  | 清单
280 | 030702007005 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:复合玻纤板风管 (3)名称:复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:25mm | m2 | 282.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第35页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)含风管支架
281 | 030702007006 | 复合型风管 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:复合玻纤板风管 (3)名称:复合型风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:25mm (6)含风管支架 | m2 | 9.41 |  |  |  | 清单
282 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 326.94 |  |  |  | 清单
283 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×120 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调回风口 KF-5 (侧回风) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
284 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×160 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调回风口FK-5 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
285 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×160 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调回风口FK-5 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
286 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×200 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调回风口FK-5 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
287 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×120 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调送风口 FK1 (侧出风) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
288 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调送风口 FK10 (下出风) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
289 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:-500×160 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调送风口 FK1 (侧出风) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
290 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:630×160 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调送风口 FK1 (侧出风) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
291 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×160 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:空调送风口 FK1 (侧出风) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
292 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:900×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶风 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第36页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口
293 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×200 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
294 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 34 |  |  |  | 清单
295 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
296 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1300×300 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
297 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1500×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:单层百叶送风口 | 个 | 71 |  |  |  | 清单
298 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:900×150 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
299 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×130 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
300 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×200 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 33 |  |  |  | 清单
301 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×250 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
302 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×130 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
303 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1500×130 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:双层百叶送风口 | 个 | 64 |  |  |  | 清单
304 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×300 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:散流器 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
305 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×500 (2)类型:铝合金材质 (3)名称:散流器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
306 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)名称:防火软接头 | m2 | 40.41 |  |  |  | 清单
|  | 原空调拆除 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第37页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
307 | 030701004034 | 风机盘管 | (1)名称:风机盘管拆除 | 台 | 119 |  |  |  | 清单
308 | 030701003050 | 空调器 | (1)名称:天花机拆除 | 台/组 | 22 |  |  |  | 清单
309 | 030701003051 | 空调器 | (1)名称:多联体空调机室外机拆除 | 台/组 | 8 |  |  |  | 清单
|  | 空调冷媒 | [6 empty] | 清单
310 | 031001004017 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ6.35 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 213.5 |  |  |  | 清单
311 | 031001004018 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ6.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 8.14 |  |  |  | 清单
312 | 031001004019 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ9.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 123.66 |  |  |  | 清单
313 | 031001004020 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ9.53 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 579.21 |  |  |  | 清单
314 | 031001004021 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ12.7 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 163.61 |  |  |  | 清单
315 | 031001004022 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ15.88 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 | m | 602.19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第38页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫
316 | 031001004023 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ15.9 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 79.64 |  |  |  | 清单
317 | 031001004024 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ19.05 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 234.93 |  |  |  | 清单
318 | 031001004025 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 ?19.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 87.15 |  |  |  | 清单
319 | 031001004026 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ22.2 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 154.29 |  |  |  | 清单
320 | 031001004027 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ25.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 33.38 |  |  |  | 清单
321 | 031001004028 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ28.6 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 128.29 |  |  |  | 清单
322 | 031001004029 | 铜管 | (1)规格、压力等级: | m | 95.24 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第39页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
去磷无缝紫铜管 φ31.75 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫
323 | 031001004030 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ38.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 65.22 |  |  |  | 清单
324 | 031001004031 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ41.3 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 45.95 |  |  |  | 清单
325 | 031001004032 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ44.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道系统吹扫 | m | 29.22 |  |  |  | 清单
326 | 031208002006 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳(难燃B1级) (2)绝热厚度:13.0mm (3)管道外径:DN50mm以下 | m3 | 0.73 |  |  |  | 清单
327 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳(难燃B1级) (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1.14 |  |  |  | 清单
328 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳(难燃B1级) (2)绝热厚度:20mm (3)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 2.84 |  |  |  | 清单
329 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳(难燃B1级) (2)绝热厚度:30mm (3)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1.46 |  |  |  | 清单
330 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ9.5 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第40页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
331 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ9.53 | 个 | 84 |  |  |  | 清单
332 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ12.7 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
333 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ15.88 | 个 | 51 |  |  |  | 清单
334 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ15.9 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
335 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ19.05 | 个 | 41 |  |  |  | 清单
336 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ19.1 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
337 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ22.2 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
338 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ25.4 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
339 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ28.6 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
340 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ31.75 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
341 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ38.1 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
342 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ41.3 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
343 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ44.5 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
344 | 031002003011 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径32mm以内 (3)名称、类型:穿墙体钢套管制作安装，钻孔、堵洞 | 个 | 93 |  |  |  | 清单
345 | 031002003012 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)名称、类型:穿墙体钢套管制作安装，钻孔、堵洞 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
346 | 031002003013 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径65mm以内 (3)名称、类型:穿墙体钢套管制作安装，钻孔、堵洞 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
347 | 031002003014 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)名称、类型:刚性防水套管制作安装，钻孔、堵洞 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
348 | 031002003015 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径80mm以内 (3)名称、类型:刚性 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第41页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防水套管制作安装，钻孔、堵洞
349 | 03B076 | 冷媒追加剂 | (1)名称:冷媒追加剂 | kg | 365.496 |  |  |  | 清单
|  | 空调水 | [6 empty] | 清单
350 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:管件粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:UPVC冷凝管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 36.1 |  |  |  | 清单
351 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:管件粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:UPVC塑料管De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 642.19 |  |  |  | 清单
352 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:管件粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:UPVC塑料管De40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 310.99 |  |  |  | 清单
353 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:管件粘结 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:UPVC塑料管De40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 39.14 |  |  |  | 清单
354 | 031002001015 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 228.2 |  |  |  | 清单
355 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 | kg | 228.2 |  |  |  | 清单
356 | 031208002010 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳(难燃B1级) (2)绝热厚度:10mm (3)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1.55 |  |  |  | 清单
357 | 031002003016 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径32mm以内 (3)名称、类型:穿墙体钢套管制作安装， | 个 | 76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第42页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钻孔、堵洞
358 | 031002003017 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径50mm以内 (3)名称、类型:穿墙体钢套管制作安装，钻孔、堵洞 | 个 | 46 |  |  |  | 清单
359 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
360 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | (1)系统调整费 采暖工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
361 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
362 | 030701003052 | 空调器 | (1)名称:电梯专用空调 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
电气工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
363 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:3MX 电源箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
364 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:3GX 电源箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
365 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:AEX消防电源箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
366 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:KTTX 电源箱 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
367 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:BX电源箱 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
368 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙暗装 (3)型号:PFBX箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
369 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:SBX箱 事故 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第43页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
风机控制箱
370 | 030411003009 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:CT-100×100 (3)类型:槽式 (4)名称:不锈钢桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 60 |  |  |  | 清单
371 | 030411003010 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:C-100×100 (3)类型:槽式 (4)名称:强电桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 46.44 |  |  |  | 清单
372 | 030411003011 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:C-100×100 (3)类型:槽式 (4)名称:消防强电桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 45.17 |  |  |  | 清单
373 | 030413001013 | 铁构件 | (1)名称:电缆桥架支撑架制作制作与安装 | kg | 94.76 |  |  |  | 清单
374 | 030411001072 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 409.82 |  |  |  | 清单
375 | 030411001073 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 12.95 |  |  |  | 清单
376 | 030411001074 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 73.97 |  |  |  | 清单
377 | 030411001075 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
378 | 030411001076 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 2.7 |  |  |  | 清单
379 | 030411001077 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 | m | 140 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第44页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配
380 | 030411001078 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 292.56 |  |  |  | 清单
381 | 030411001079 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 14.36 |  |  |  | 清单
382 | 030411001080 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 141.53 |  |  |  | 清单
383 | 030411001081 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 6.18 |  |  |  | 清单
384 | 030411001082 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 3.31 |  |  |  | 清单
385 | 030413001014 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 56.213 |  |  |  | 清单
386 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1N-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 140 |  |  |  | 清单
387 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)规格:5×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 4 |  |  |  | 清单
388 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1N-YJY (2)规格:4×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 5.28 |  |  |  | 清单
389 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)规格:4×10mm2 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第45页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv
390 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1N-YJY (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 47.79 |  |  |  | 清单
391 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)规格:5×10mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |  |  |  | 清单
392 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1N-YJY (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 64.5 |  |  |  | 清单
393 | 030408006019 | 电力电缆头 | (1)规格:5×4mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |  |  |  | 清单
394 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 64.5 |  |  |  | 清单
395 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)规格:5×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |  |  |  | 清单
396 | 030411004028 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:RYY (5)配线形式:管内敷设 (6)配线部位:室内 | m | 16.2 |  |  |  | 清单
397 | 030411004029 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内敷设 (6)配线部位:室内 | m | 55.83 |  |  |  | 清单
398 | 030411004030 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 | m | 479.91 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第46页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内
399 | 030411004031 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 3251.29 |  |  |  | 清单
400 | 030411004032 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:室内 | m | 1045.16 |  |  |  | 清单
401 | 030411004033 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 33.48 |  |  |  | 清单
402 | 030411001083 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN40 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 0.5 |  |  |  | 清单
403 | 030411001084 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN25 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 2.5 |  |  |  | 清单
404 | 030411001085 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN20 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 5 |  |  |  | 清单
405 | 030411001086 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN15 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 4 |  |  |  | 清单
406 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:二极加三极安全型插座 10A 250V (带安全门) (2)安装方式:暗装 | 个 | 67 |  |  |  | 清单
407 | 030404034010 | 照明开关 | (1)10A 250V (2)名称:一位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
408 | 030404034011 | 照明开关 | (1)10A 250V (2)名称:二位单级开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第47页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
409 | 030404034012 | 照明开关 | (1)10A 250V (2)名称:三位单级开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
410 | 030404034013 | 照明开关 | (1)10A 250V (2)名称:四位单级开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
411 | 030404019001 | 控制开关 | (1)名称:空调内机温控开关 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
412 | 01ZPS0903001 | 小电器 | (1)名称:排气扇 (2)型号、规格:300×300mm 65W | 台 | 4 |  |  |  | 清单
413 | 030412005015 | 荧光灯 | (1)规格:300×600mm (2)名称:面板灯 (3)型号:10W (4)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
414 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)规格:300×1200mm (2)名称:面板灯 (3)型号:30W (4)安装形式:管吊距顶800mm | 套 | 21 |  |  |  | 清单
415 | 030412005017 | 荧光灯 | (1)规格:300×1200mm (2)名称:面板灯 (3)型号:36W (4)安装形式:管吊距顶800mm | 套 | 28 |  |  |  | 清单
416 | 030412005018 | 荧光灯 | (1)规格:600×600mm (2)名称:面板灯 (3)型号:30W (4)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
417 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:220V 24W/m (3)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 64 |  |  |  | 清单
418 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)规格:4W (3)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 20 |  |  |  | 清单
419 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)规格:10W (3)安装形式:嵌入吊顶 | 套 | 20 |  |  |  | 清单
420 | 030412005019 | 荧光灯 | (1)规格:300×1200mm (2)名称:面板灯 (3)型号:30W (4)安装形式:管吊距顶800mm | 套 | 12 |  |  |  | 清单
421 | 030412005020 | 荧光灯 | (1)规格:300×1200mm (2)名称:面板灯 (3)型号:30W (4)安装形式:管吊距顶800mm | 套 | 7 |  |  |  | 清单
422 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:24W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第48页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:吸顶灯
423 | 030411006017 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒、灯头盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 160 |  |  |  | 清单
424 | 030411006018 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒、空白面板 (3)安装形式:明装 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
425 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 100 |  |  |  | 清单
|  | 井道内部件 | [6 empty] | 清单
426 | 03B069 | 主机钢丝绳 | (1)名称:主机钢丝绳 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
427 | 03B070 | 限速器钢丝绳 | (1)名称:限速器钢丝绳 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
428 | 03B071 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
429 | 03B072 | 对重装配 | (1)名称:对重装配 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
430 | 03B073 | 导轨 | (1)名称:导轨 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
431 | 03B074 | 其它费用 | (1)名称:电梯其它费用 (2)包含:安装、调试、检验检测、培训、技术服务、运输费、保险费、维保费用、井道整改工程（含拆梯、井道内修复、厅门修复、机房改造、监控、五方通话） | 项 | 3 |  |  |  | 清单
432 | 03B075 | 光幕 | (1)名称:光幕（应采用国产） | 套 | 3 |  |  |  | 清单
安装工程（空调改造） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
433 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:6KTTX箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
434 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:21KTTX箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
435 | 030404017037 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号: 6F插接式开关箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
436 | 030404017038 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第49页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:21F插接式开关箱
437 | 030411003013 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:CT-200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:普通强电桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 87.22 |  |  |  | 清单
438 | 030413001020 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 62.89 |  |  |  | 清单
439 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 151.36 |  |  |  | 清单
440 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 138.57 |  |  |  | 清单
441 | 030408001027 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:4×185+1×95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 7.58 |  |  |  | 清单
442 | 030408001028 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 59.8 |  |  |  | 清单
443 | 030408006025 | 电力电缆头 | (1)规格:4×25+1×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 8 |  |  |  | 清单
444 | 030408006026 | 电力电缆头 | (1)规格:4×35+1×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 8 |  |  |  | 清单
445 | 030408006027 | 电力电缆头 | (1)规格:4×185+1×9 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第50页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv
446 | 030408006028 | 电力电缆头 | (1)规格:5×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |  |  |  | 清单
447 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)规格:8.5W 150mm (2)名称:LED筒灯 (3)型号:吸顶 | 套 | 125 |  |  |  | 清单
448 | 030412005021 | 荧光灯 | (1)规格:36W 300*1200mm (2)名称:LED灯盘 (3)安装形式:吸顶 | 套 | 198 |  |  |  | 清单
449 | 030503006005 | 传感器 | (1)名称:烟感器利旧安装 | 支/台 | 167 |  |  |  | 清单
450 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:现场广播利旧安装 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
451 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)名称:150mm筒灯拆除 | 套 | 125 |  |  |  | 清单
452 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:300×1200灯具拆除 | 套 | 198 |  |  |  | 清单
453 | 030503006006 | 传感器 | (1)名称:烟感器拆除 | 支/台 | 167 |  |  |  | 清单
454 | 030904007007 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:现场广播拆除 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
455 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:DSHB生活水泵房配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
456 | 030404017044 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:SP3箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
457 | 030404017045 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:SP1箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
458 | 030404017046 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:嵌墙明装 (3)型号:SP2箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
459 | 030404035006 | 插座 | (1)规格:10A 250V ( | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第51页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
带安全门) (2)名称:二极加三极安全型插座 (3)安装方式:暗装
460 | 030408001029 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB1-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:桥架、管内，室内 | m | 107.5 |  |  |  | 清单
461 | 030408006029 | 电力电缆头 | (1)规格:5×16mm2 (2)名称:干包式铜芯电力电缆电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 4 |  |  |  | 清单
462 | 030411001114 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 52.43 |  |  |  | 清单
463 | 030411001115 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 43.54 |  |  |  | 清单
464 | 030411001116 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 15.6 |  |  |  | 清单
465 | 030411001117 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 4.78 |  |  |  | 清单
466 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 | m | 111.57 |  |  |  | 清单
467 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
468 | 030411004040 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 246.6 |  |  |  | 清单
469 | 030411004041 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 | m | 202.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第52页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内
470 | 030411004042 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 7.26 |  |  |  | 清单
471 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)规格:18W (2)名称:LED支架灯 (3)安装形式:管吊距顶800mm | 套 | 4 |  |  |  | 清单
472 | 030411006028 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
473 | 030411006029 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
消防工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
474 | 030404022001 | 控制器 | (1)名称:应急照明控制器(监控主机10寸) (2)型号:HZ-C-100W | 台 | 1 |  |  |  | 清单
475 | 030404017047 | 配电箱 | (1)规格:N8136-0.6KVA (2)名称:成套配电箱安装 (3)安装方式:嵌墙暗装 (4)型号:REX箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
476 | 030411001149 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 12.7 |  |  |  | 清单
477 | 030411001150 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 74.62 |  |  |  | 清单
478 | 030413001025 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 9.253 |  |  |  | 清单
479 | 030411004055 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2X2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYS (5)配线形式:管内配 | m | 88.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第53页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (6)配线部位:室内
480 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2x2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 70 |  |  |  | 清单
481 | 030412004026 | 装饰灯 | (1)名称:多信息复合灯 (2)规格:1W 36V (3)安装形式:吊杆 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
482 | 030412004027 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口指示灯不带"安全出口" (2)规格:1W 36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
483 | 030412004028 | 装饰灯 | (1)名称:疏散指示灯(应急) (LED灯) (2)规格:1W 36V (3)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
484 | 030412004029 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯 (2)规格:7W 36V (3)安装形式:吸顶 | 套 | 15 |  |  |  | 清单
485 | 030411006034 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
486 | 030411001151 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4.05 |  |  |  | 清单
487 | 030411001152 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 35.7 |  |  |  | 清单
488 | 030411001153 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN70 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1.35 |  |  |  | 清单
489 | 030411001154 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 38.66 |  |  |  | 清单
490 | 030411001155 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 14.54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第54页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:明配
491 | 030411001156 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 113.79 |  |  |  | 清单
492 | 030411001157 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN70 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 3.55 |  |  |  | 清单
493 | 030413001026 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 22.308 |  |  |  | 清单
494 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:4×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 152.69 |  |  |  | 清单
495 | 030408002010 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:8×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 74.9 |  |  |  | 清单
496 | 030408007006 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
497 | 030408007007 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤14芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
498 | 030411004056 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 103.58 |  |  |  | 清单
499 | 030411004057 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 13.13 |  |  |  | 清单
500 | 030411004058 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 13.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第55页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
501 | 030411006035 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:铁质 (3)安装形式:明装 | 个 | 37 |  |  |  | 清单
502 | 030904008010 | 模块(模块箱) | (1)名称:单输入模块 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
503 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
504 | 030412004030 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
505 | 030904003005 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
506 | 030904017003 | 报警联动一体机 | (1)气体灭火控制盘 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
507 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | (1)气体灭火装置 (2)安装部位:室内 (3)型号、规格:GQQ120/2.5-PAVLN(111kg) | 套 | 7 |  |  |  | 清单
508 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | (1)气体灭火系统装置调试 (2)安装部位:室内 (3)型号、规格:储存容器规格(155L) | 套 | 7 |  |  |  | 清单
509 | 03B080 | 七氟炳烷药剂 | (1)名称:七氟炳烷药剂 | KG | 777 |  |  |  | 清单
510 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
511 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:风机手动开启关闭按钮 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
512 | 030905003014 | 防火控制装置调试 | (1)名称:电动阀接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
513 | 030904011001 | 远程控制箱(柜) | (1)手动自动显示装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
514 | 03B081 | 泄压装置 | (1)名称:泄压装置泄压面积:0.12m2 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
515 | 03B082 | 泄压装置 | (1)名称:泄压装置泄压面积:0.25m2 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
516 | 030411001158 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 27.15 |  |  |  | 清单
517 | 030411001159 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 11.55 |  |  |  | 清单
518 | 030411001160 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
519 | 030411001161 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 | m | 176.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第56页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配
520 | 030411001162 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 127.79 |  |  |  | 清单
521 | 030411001163 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 74.89 |  |  |  | 清单
522 | 030413001027 | 铁构件 | (1)名称:一般铁构件制作安装 | kg | 46.928 |  |  |  | 清单
523 | 030408002011 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY (2)规格:4×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 84.09 |  |  |  | 清单
524 | 030411004059 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 51.69 |  |  |  | 清单
525 | 030411004060 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2X2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 378.1 |  |  |  | 清单
526 | 030411004061 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYYP (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 59.3 |  |  |  | 清单
527 | 030904008011 | 模块(模块箱) | (1)单输出模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
528 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)单输入单输出模块 | 个/台 | 9 |  |  |  | 清单
529 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)单输入模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
530 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
531 | 030904005004 | 声光报警器 | (1)规格:声光报警器 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
532 | 030904003007 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 5 |  |  |  | 清单
533 | 030904003008 | 按钮 | (1)名称:消防栓按钮 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
534 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机( | (1)消防广播配线架( | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第57页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 柜) | 包含广播放大器300W)
535 | 030411006036 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 62 |  |  |  | 清单
536 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防端子箱 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
537 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防电话分机 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
538 | 030904007008 | 消防广播(扬声器) | (1)消防专用扬声器 耐火型 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
539 | 030905003015 | 防火控制装置调试 | (1)名称:切断非消防电源 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
540 | 030905003016 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀 (2)名称:消防控制装置 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
541 | 030905003017 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟防火调节阀(常开) 280℃接线 (2)名称:消防控制装置 | 个/部 | 6 |  |  |  | 清单
542 | 030905003018 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
543 | 030905003019 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号闸阀 (2)名称:消防控制装置 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
544 | 030905001007 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(通信分机) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
545 | 030905001008 | 自动报警系统调试 | (1)火灾事故广播、消防通信系统调试(广播喇叭及音箱、电话插孔) | 系统 | 7 |  |  |  | 清单
546 | 030905001009 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(点以内)(不含主机设备安装) | 系统 | 47 |  |  |  | 清单
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
547 | 030411001164 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4.9 |  |  |  | 清单
548 | 030411001165 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 3.16 |  |  |  | 清单
549 | 030408002012 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY (2)规格:4×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位: | m | 138.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第58页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内
550 | 030408007008 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)安装方式:室内 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
551 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控模块 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
552 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | (1)电气火灾监控主机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
553 | 030905001010 | 自动报警系统调试 | (1)电气火灾监控系统调试(64点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
消防电源监控 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
554 | 030411001166 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1.35 |  |  |  | 清单
555 | 030411001167 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 2.79 |  |  |  | 清单
556 | 030408002013 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:4×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 75.14 |  |  |  | 清单
557 | 030408007009 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)安装方式:室内 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
558 | 030904008016 | 模块(模块箱) | (1)名称:电压电流信号传感器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
559 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | (1)消防设备电源状态监控器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
560 | 030905001011 | 自动报警系统调试 | (1)消防电源监控系统调试(64点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
561 | 030411001168 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 2.2 |  |  |  | 清单
562 | 030411001169 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4.9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第59页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
563 | 030411001170 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 18.34 |  |  |  | 清单
564 | 030411001171 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 15.88 |  |  |  | 清单
565 | 030413001028 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 4.151 |  |  |  | 清单
566 | 030408002014 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB1N-KYJY (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 70 |  |  |  | 清单
567 | 030408007010 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)安装方式:室内 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
568 | 030411004062 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2X1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 42.12 |  |  |  | 清单
569 | 030411004063 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N--BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 43.16 |  |  |  | 清单
570 | 030411006037 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
571 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门监控模块 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
572 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)名称:常开防火门监控模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
573 | 030507001001 | 入侵探测设备 | (1)名称:门磁开关(包含感应开关、永磁铁) | 套 | 6 |  |  |  | 清单
574 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:电动闭门器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
575 | 030904017004 | 报警联动一体机 | (1)防火门区域分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
576 | 030905001012 | 自动报警系统调试 | (1)消防电源监控系统调试(64点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
577 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连 | m | 195.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第60页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
578 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 54.55 |  |  |  | 清单
579 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 10.37 |  |  |  | 清单
580 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 27.17 |  |  |  | 清单
581 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN70 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 24.13 |  |  |  | 清单
582 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 10 |  |  |  | 清单
583 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢 | m | 7.44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第61页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
584 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌加厚钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 43.74 |  |  |  | 清单
585 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:除轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 68.62 |  |  |  | 清单
586 | 031002001030 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 125.93 |  |  |  | 清单
587 | 031201003021 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 125.93 |  |  |  | 清单
588 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽法兰连接 (2)规格、型号:水流指示器 DN150 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
589 | 030901007001 | 减压孔板 | (1)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
590 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:上喷淋头DN25 | 个 | 96 |  |  |  | 清单
591 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:下喷淋头 DN25 (4)喷头装饰盘 | 个 | 66 |  |  |  | 清单
592 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
593 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 8.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第62页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
594 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN70 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 9.71 |  |  |  | 清单
595 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:除轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m2 | 5.33 |  |  |  | 清单
596 | 031002001031 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 8.63 |  |  |  | 清单
597 | 031201003022 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:管道支架刷油 (2)除锈级别:除轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 8.63 |  |  |  | 清单
598 | 031002003021 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径70mm以内 (3)名称、类型:穿墙钢套管制作安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
599 | 031002003022 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:介质管道公称直径100mm以内 (3)名称、类型:穿墙钢套管制作安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
600 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:消火栓移位 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
601 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 3 |  |  |  | 清单
消防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
602 | 030702001022 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:保温风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 126.68 |  |  |  | 清单
603 | 030702001023 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 | m2 | 4.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第63页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:保温风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求
604 | 030702001024 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:普通风管制作安装 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm以内咬口 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计及规范要求 (7)接口形式:按设计及规范要求 | m2 | 1.12 |  |  |  | 清单
605 | 031201003023 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:金属结构刷油 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 757.28 |  |  |  | 清单
606 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×500 (2)名称:70℃电动防火阀 (3)支架形式、材质:设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
607 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×630 (2)名称:排烟阀 (3)设备支架制作、安装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
608 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×250 (2)名称:排烟阀 (3)设备支架制作、安装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
609 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×320 (2)名称:排烟阀 (3)设备支架制作、安装 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
610 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:700×700 (2)名称:单层百叶风口(带调节阀) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
611 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)名称:单层百叶风口FK-2 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
612 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1600×400 (2)名称:防雨百叶风口FK-4 带防虫网 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第64页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
613 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃玻璃棉 (2)绝热厚度:40mm | m3 | 5.754 |  |  |  | 清单
614 | 030108003006 | 轴流通风机 | (1)型号:HTF-I-NUOU10 (2)名称:轴流消防风机(消防排烟) (3)规格:G=224Kg L=40000m3/h,全压690Pa,N=11kW,n=1450rpm (4)设备支架制作、安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
615 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
抗震支架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 喷淋抗震支架 | [6 empty] | 清单
616 | 031002001032 | 管道支架 | (1)管架形式:单管双向抗震支吊架 KX150TL | 套 | 4 |  |  |  | 清单
617 | 031002001033 | 管道支架 | (1)管架形式:单管侧向抗震支吊架 KX150T | 套 | 4 |  |  |  | 清单
618 | 031002001034 | 管道支架 | (1)管架形式:单管双向抗震支吊架 KX100TL | 套 | 1 |  |  |  | 清单
619 | 031002001035 | 管道支架 | (1)管架形式:单管侧向抗震支吊架 KX100T | 套 | 1 |  |  |  | 清单
620 | 031002001036 | 管道支架 | (1)管架形式:单管侧向抗震支吊架 KX80T | 套 | 3 |  |  |  | 清单
621 | 031002001037 | 管道支架 | (1)管架形式:单管侧向抗震支吊架 KX70T | 套 | 5 |  |  |  | 清单
|  | 空调抗震支架 | [6 empty] | 清单
622 | 031002001038 | 管道支架 | (1)管架形式:单风管四向抗震支架 MSF-1600 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
623 | 031002001039 | 管道支架 | (1)管架形式:单风管四向抗震支架 MSF-1000 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
624 | 031002001040 | 管道支架 | (1)管架形式:单风管四向抗震支架 MSF-800 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
625 | 031002001041 | 管道支架 | (1)管架形式:单风管侧向抗震支架 MCF-1000 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
626 | 031002001042 | 管道支架 | (1)管架形式:单风管侧向抗震支架 MCF-800 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
火灾报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
627 | 030411001174 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范 | m | 2.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第65页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及设计要求 (5)配置形式:暗配
628 | 030411001175 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 7.62 |  |  |  | 清单
629 | 030411004064 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 20.44 |  |  |  | 清单
630 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
631 | 030411006038 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
632 | 030905003020 | 防火控制装置调试 | (1)名称:切断非消防电源 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
633 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:24U机柜 (2)安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
634 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:C-200×100 (3)类型:槽式 (4)名称:弱电桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 49.17 |  |  |  | 清单
635 | 030413001017 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 35.45 |  |  |  | 清单
636 | 030411001093 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 27.77 |  |  |  | 清单
637 | 030411001094 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 223.49 |  |  |  | 清单
638 | 030411001095 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 | m | 59.97 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第66页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配
639 | 030411001096 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 28.17 |  |  |  | 清单
640 | 030413001018 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 11.014 |  |  |  | 清单
641 | 030411001097 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN20 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 10 |  |  |  | 清单
642 | 030411001098 | 配管 | (1)材质: (2)规格:DN25 (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按规范及设计要求 | m | 6 |  |  |  | 清单
643 | 030502007001 | 光缆 | (1)规格:12B1.3 (2)名称:GYXTW (3)敷设方式:线槽配线 | m | 90 |  |  |  | 清单
644 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内布放 | m | 782.85 |  |  |  | 清单
645 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:线槽配线 | m | 3309.89 |  |  |  | 清单
646 | 030411006022 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒、空白面板 (3)安装形式:明装 | 个 | 33 |  |  |  | 清单
647 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称:内网网络面板 (2)类别:单口 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:铁质接线盒 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
648 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:外网网络面板 (2)类别:单口 (3)安装方式:暗装 (4)底盒材质、规格:铁质接线盒 | 个 | 41 |  |  |  | 清单
649 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:400W像素带夜视功能高清红外网络半球摄像头(POE交换机供电) | 台 | 13 |  |  |  | 清单
650 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:AP无线网络 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第67页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
651 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:8位PDU | 个 | 3 |  |  |  | 清单
652 | 031101019001 | 配线架 | (1)12芯ODF | 架 | 3 |  |  |  | 清单
653 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏配线架 | 个/块 | 5 |  |  |  | 清单
654 | 030501012003 | 交换机 | (1)名称:24口千兆POE交换机(含光模块) | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
655 | 030501012004 | 交换机 | (1)名称:24口千兆接入交换机(含光模块) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
656 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称:LC-LC跳线 | 条 | 7 |  |  |  | 清单
657 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称:RJ45六类非屏蔽网络跳线 | 条 | 96 |  |  |  | 清单
658 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)方法:熔接法 (2)模式:单模 | 芯/端口 | 72 |  |  |  | 清单
659 | 030502017001 | 线管理器 | (1)名称:理线器 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
660 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
661 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 92 |  |  |  | 清单
662 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试(光纤) | 链路/点 | 36 |  |  |  | 清单
安装工程（3F以外） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
663 | 031101077004 | 监控设备 | (1)智能摄像机 (2)设备具有1个RJ45网络接口,可输出两路视频图像。摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 (3)全景镜头焦距不小于6mm,细节镜头不小于4倍光学变倍,最大焦距不小于52mm。两通道均支持分辨率不小于2560x1440,25帧/秒;两通道均支持最低照度彩色不大于0.0002Lux,黑白不大于0.0001Lux。设备内置8个补光灯,其中全景4个补光灯,细节4个补光灯。 (4)支持快速聚焦功能,设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像,录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。设备具有人脸去重功能,去重后的同一人脸 | 套/部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第68页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1%。 (5)设备支持人脸增强功能,在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项,开启该功能后可提升人脸清晰度,人脸增强等级在0~100范围内可选。 (6)设备支持车牌增强功能,在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能,开启该功能后可提升车牌号码清晰度。 (7)设备具有智能配置示例功能,智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识,并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例。 (8)设备开启混合目标模式后,样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传,可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示。 (9)设备在进行主从标定后,联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点,细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央,全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%(像素点偏差≤0.7%),最小像素点偏差≤0.3%。 (10)设备具备引导式配置功能,可分为3个步骤。第一步全景联动配置,第二步全景通道混合目标抓拍规则配置,第三步鹰视聚焦配置。 (11)设备支持电瓶车识别功能,当电瓶车进入设定的侦测区域时,可对目标进行抓拍并在智能展示界面实时显示电瓶车报警抓图,电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第69页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
图+电瓶车车牌小图。 (12)设备支持联动功能,全景通道检测到移动目标后,可联动细节通道进行人脸、人体抓拍;距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警,触发报警可联动语音播报,语音内容可自定义。 (13)具体参数详见设计图纸
664 | 031101077005 | 监控设备 | (1)抓拍摄像机 (2)人/车抓拍筒机EPC专用采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的图像支持智能资源模式切换:人脸抓拍模式,车辆抓拍模式,Smart事件模式人脸抓拍模式; (3)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选,输出优选的人脸; (4)支持去误报、快速抓拍人脸; (5)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式; (6)最多同时检测40张人脸。 (7)具体参数详见设计图纸 | 套/部 | 9 |  |  |  | 清单
665 | 031101077006 | 监控设备 | (1)热成像摄像机 (2) 画面分割功能检验:可通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能,开启后会将画面平分为12宫格,每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值 (3) 双光融合显示功能检验:可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览,并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息;文字转语音设置检验:在IE浏览器下,具有文字转语音设置选项;噪声等效温差(NETD)检验:热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8 | 套/部 | 21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第70页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
mK;最小可分辨温差(MRTD)≤150mk; (4)可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤;可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能,开启后样机视场角应减小,开启畸变校正功能后,样机几何失真率应≤2%; (5)可通过IE浏览器在热成像视频图像探测温度区域中出现以下条件时,可在客户端给出不同颜色的报警提示,联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。 (6)当设定点的探测温度大于/小于预设值时;2、当设定线段上最高温度值/最低温度值/平均温度值大于/小于预设阈值时; (7)当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温度差值大于/小于预设值时 (8)可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小及点、线、区域的颜色 (9)高温试验:温度85±3℃,持续时间2h,样机处于工作状态,试验后样机应能正常工作 (10)低温试验:温度-60±3℃,持续时间2h,样机处于工作状态,试验后样机应能正常工作 (11)外壳防护等级:IP67" (12)具体参数详见设计图纸
666 | 030504001004 | 服务器 | (1)服务器 (2)2U双路标准机架式服务器 (3)CPU:配置1颗intel至强4314处理器,核数≥16核,线程数≥32线程,主频≥2.4GHz (4)内存:配置64G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 (5)硬盘:配置2块960G SSD硬盘;默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘;前置最大可选支持12 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第71页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬 (6)盘,后置最大可选支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; (7)阵列卡:配置SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10 (8)PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽 (9)网口:板载2个千兆电口;支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 (10)其他接口:1个RJ45管理接口,后置2个USB 3.0接口,1个VGA接口。前置1个USB2.0接口,1个USB 3.0接口,1个VGA接口 (11)电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 (12)机箱规格:87mm(高)x 448.8mm(宽)x811.7mm(深) (13)设备重量:约26KG(含导轨) (14)含服务器终端、100路视频监控、300路设备网络管理、50路视频质量诊断、50路门禁管理、100路入侵报警、智能监控、智能文搜 (15)具体参数详见设计图纸
667 | 030504001005 | 服务器 | (1)控制终端 (2) 处理器:主频≥2.5Ghz,6核12线程,18M三级缓存 (3)主板:≥Intel H610芯片组 (4)USB接口≥10个,其中USB3.0接口≥4个,机箱后置USB接口≥6个;1个VGA+1个HDMI+1个DP接口,主板原生接口不可使用转接口;预留DVD刻录机位置,可内嵌DVD刻录机 (5)硬件可扩展性:支持扩展接2.5寸SSD硬盘,SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB;音频接口:后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第72页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)操作系统兼容性:支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装;支持双系统、三系统、四系统安装 (7)硬盘断电保护:可支持硬盘数据及时还原,还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用 (8)可支持远程开关机,支持远程唤醒; (9)整机品牌:支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌; (10)视频功能:支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作;安防配套:支持应用软件向导式启动,支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复; (11)倍速播放:支持多窗口播放:可进行16个窗口同时1或2倍速播放,9个窗口同时4倍速播放,4个窗口同时8倍速或16倍速播放;分屏播放:系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能,支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放;转码能力:系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF; (12)MTBF≥35W小时； (13)具体参数详见设计图纸
668 | 030504001006 | 服务器 | (1)分析服务器 (2)具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第73页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
口、1+1冗余电源/风扇组合;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有1路直流12V输出接口(12V 1A),可内置8块SATA接口硬盘;; (3)设备支持以文搜图功能,可通过文字语义描述,快速检索目标对象或内容;并可基于以文搜图快速检索的结果,对目标进行图搜的二次精准检索定位;支持独立的以文搜图应用展示界面,默认支持全通道录像检索,且通道和时间范围可设;支持自定义选择时间范围,可快速选择1天、3天、7天;支持对智能IPC上报的人体,车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型,也可接入普通IPC分析建模; (4)支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索;支持将搜索内容添加到历史记录,历史检索词条保持最近10条,通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索;设备支持独立的智能以文搜图应用模块,应用内置以文搜图高频热词,如:人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别;车的颜色、类型、品牌;其他的抽烟、打电话、玩手机等,支持用户选择高频词后,设备可自动填充描述成句; (5)支持32个人脸库,库容10万张人脸图片;支持路人库,库容10万张人脸抓拍图片; (6)人脸图片建模成功率不低于99.99%; (7)人脸在低头角度不超过 20°,左右侧脸不超过 45°情况下,人脸检出率不小于98%; (8)支持16路视频流人
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第74页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
脸识别,支持32路图片流人脸识别,并支持联动录像、抓图、报警和日志记录; (9)人员签到任务支持签到墙和分组签到两种方式,支持以任务方式配置,最大支持创建32个签到任务;支持人员签到信息进度查询,支持查询签到任务的人员签到状态,支持统计总人数、已签到人数、未签到人数;可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能,支持多通道自由分组,可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组,同一个IPC点位支持被不同分组使用;最大支持4个客流组,每个客流组最大支持16个IPC; (10)支持客流去重统计功能,可将一段时间某一个客流组内多次出现的人员合并为1次统计;支持跨通道去重,去重时间间隔(1~1440)分钟可设; (11)支持人员档案聚合,一人一档功能,可将陌生人自动归入到档案库,并统计和展示每个陌生人出现的次数,多次出现的陌生人,设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面;支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能,对IPC上 (12)报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报,在特定条件下,可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型,包括人体、车辆;支持手动选择开启周界大模型,启用后可将周界报警误报降低99%%%; (13)支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结,通过手动和自动的方式框选人/车目标,将所选目标与数据库中的历史目标抓
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第75页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示; (14)支持音频设备与视频设备独立管理,支持网络拾音器的接入、校时;最大支持32路音频设备管理; (15)支持前端IPC证书二次校验机制,未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR;支持自动跳转https功能,设备启用自动跳转 (16)https功能后不支持http协议访问,http访问入口连接会自动重定向到https入口; (17)具体参数详见设计图纸
669 | 030501004001 | 存储设备 | (1)8TB硬盘 (2)8TB容量,3.5英寸,SATA3.0接口,7200RPM (3)空气盘, CMR传统磁记录 (4)传输速率248 MB/s,流畅存储视频有效防止丢帧 (5)高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐 (6)满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 (7)支持5年有限质保服务 (8)适用海拔高度范围-305m至3050m (9)标称容量:8TB (10)外形规格:3.5-inch (11)接口类型:SATA (12)刻录技术:CMR (13)转速:7200RPM (14)缓存:256MB (15)最大读取速度:248MB/s (16)接口传输速率(最大值):6.0Gb/s (17)平均读写功率(W):9.29W (18)加载/卸载周期:600,000 (19)MTBF:2,000,000 (20)年负荷(TB/年):550TB (21)工作状态温度(°C):5-60℃ | 台 | 8 |  |  |  | 清单
670 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第76页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
系统调试 (2)类别:电视监控系统 (3)通道数:32
671 | 030411001102 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 342.52 |  |  |  | 清单
672 | 030411001103 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 240.43 |  |  |  | 清单
673 | 030411001104 | 配管 | (1)材质:紧定式薄壁钢管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 5.8 |  |  |  | 清单
674 | 030413001019 | 铁构件 | (1)名称:铁构件制作与安装 | kg | 73.784 |  |  |  | 清单
675 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内布放 | m | 1205.99 |  |  |  | 清单
676 | 030411004034 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 88.82 |  |  |  | 清单
677 | 030411006024 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
678 | 030411001123 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:暗配 | m | 7.8 |  |  |  | 清单
679 | 030411001124 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 130.29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第77页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
680 | 030411001125 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范及设计要求 (5)配置形式:明配 | m | 61.84 |  |  |  | 清单
681 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 | m | 7.8 |  |  |  | 清单
682 | 030411004045 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6×2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1-RYS (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 63.34 |  |  |  | 清单
683 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内布放 | m | 201.64 |  |  |  | 清单
684 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:网络单口面板 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:铁质接线盒 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
685 | 030507008004 | 监控摄像设备 | (1)名称:400W像素带夜视功能高清网络枪式摄像头(POE交换机供电) (2)安装方式:摄像机支架 悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
电梯工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 曳引机系统 | [6 empty] | 清单
686 | 03B048 | 曳引机及附件 | (1)名称:曳引机及附件 (2)额定载荷:1000 kg (3)提升高度、速度:67300mm、1.75 m/s (4)层数:20 (5)站数:20 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
687 | 03B049 | 旋转编码器 | (1)名称:旋转编码器 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
|  | 控制系统及附件 | [6 empty] | 清单
688 | 03B050 | MPU主板 | (1)名称:MPU主板（进口） | 套 | 3 |  |  |  | 清单
689 | 03B051 | 变频器 | (1)名称:变频器 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
690 | 03B052 | 轿顶电器系统 | (1)名称:轿顶电器系统 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
691 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:操纵箱 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第78页 共78页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 门机系统（进口） | [6 empty] | 清单
692 | 03B053 | 门电机及附件 | (1)名称:门电机及附件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
693 | 03B054 | 门机旋转编码器 | (1)名称:门机旋转编码器 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
|  | 轿厢及厅门 | [6 empty] | 清单
694 | 03B055 | 轿厢、轿门 | (1)名称:轿厢、轿门 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
695 | 03B056 | 轿顶（吊顶）、地板 | (1)名称:轿顶（吊顶）、地板 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
696 | 03B057 | 厅门、小门套 | (1)名称:厅门、小门套 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
|  | 安全系统 | [6 empty] | 清单
697 | 03B058 | 安全钳 | (1)名称:安全钳 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
698 | 03B059 | 限速器 | (1)名称:限速器 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
699 | 03B060 | 缓冲器 | (1)名称:缓冲器 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
700 | 03B061 | 门锁装置 | (1)名称:门锁装置 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
建筑装饰装修工程
土建工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建墙体
1.3 | 门窗工程
1.4 | 楼地面工程
1.5 | 内墙面工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 加固工程
1.8 | 密集柜
1.9 | 天棚工程（楼下卫生间）
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 新建墙体
2.3 | 门窗工程
2.4 | 楼地面工程
2.5 | 内墙面工程
2.6 | 天棚工程
2.7 | 加固工程
2.8 | 密集柜
2.9 | 天棚工程（楼下卫生间）
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 拆除工程
3.2 | 新建墙体
3.3 | 门窗工程
3.4 | 楼地面工程
3.5 | 内墙面工程
3.6 | 天棚工程
3.7 | 加固工程
3.8 | 密集柜
3.9 | 天棚工程（楼下卫生间）
空调改造部分装饰拆除恢复
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一层 4.2m
1.2 | 四层 3.6m
1.3 | 六层 3.6m
1.4 | 七层 3m
1.5 | 八层 3m
1.6 | 十八层 3m
1.7 | 十九层 3m
1.8 | 二十层 3m
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一层 4.2m
2.2 | 四层 3.6m
2.3 | 六层 3.6m
2.4 | 七层 3m
2.5 | 八层 3m
2.6 | 十八层 3m
2.7 | 十九层 3m
2.8 | 二十层 3m
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 一层 4.2m
3.2 | 四层 3.6m
3.3 | 六层 3.6m
3.4 | 七层 3m
3.5 | 八层 3m
3.6 | 十八层 3m
3.7 | 十九层 3m
3.8 | 二十层 3m
给排水工程
安装工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 给水系统
2.2 | 排水系统
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 给水系统
3.2 | 排水系统
安装工程(泵房)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 给水泵房
2 | 其他总价措施费
2.1 | 给水泵房
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 给水泵房
通风与空调工程
安装工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 排风系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 排风系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 排风系统
安装工程（空调改造）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 空调工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 空调工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 空调工程
电气工程
安装工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电工程
安装工程（空调改造）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电工程
安装工程(泵房)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 强电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 强电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 强电工程
消防工程
安装工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 应急照明工程
1.2 | 气体灭火系统
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 电气火灾监控系统
1.5 | 消防电源监控
1.6 | 防火门监控系统
1.7 | 喷淋系统
1.8 | 消火栓系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.9 | 消防排烟系统
1.10 | 抗震支架工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 应急照明工程
2.2 | 气体灭火系统
2.3 | 火灾自动报警系统
2.4 | 电气火灾监控系统
2.5 | 消防电源监控
2.6 | 防火门监控系统
2.7 | 喷淋系统
2.8 | 消火栓系统
2.9 | 消防排烟系统
2.10 | 抗震支架工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 应急照明工程
3.2 | 气体灭火系统
3.3 | 火灾自动报警系统
3.4 | 电气火灾监控系统
3.5 | 消防电源监控
3.6 | 防火门监控系统
3.7 | 喷淋系统
3.8 | 消火栓系统
3.9 | 消防排烟系统
3.10 | 抗震支架工程
安装工程(泵房)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 火灾报警工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 火灾报警工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 火灾报警工程
智能化工程
安装工程（3F）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 弱电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 弱电工程
安装工程（3F以外）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 监控工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 监控工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 监控工程
安装工程(泵房)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 弱电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 弱电工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 弱电工程
电梯工程
安装工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
建筑装饰装修工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新建墙体 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 2.08 |  |  |  | 清单
2 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)部位:卫生间底部 | m2 | 14.919 |  |  |  | 清单
3 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌墙体 (2)搭设高度:大于3.6m | m2 | 84.934 |  |  |  | 清单
4 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:新砌墙体 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 30.45 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701006007 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面和天棚 (2)服务高度:3.8 | m2 | 781.886 |  |  |  | 清单
加固工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702002001 | 柱模板 | (1)加大柱截面模板(四面) (2)支撑高度:6.0m以内 (3)构件形状:矩形 | m2 | 71.136 |  |  |  | 清单
7 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:6.0m以内 | m2 | 355.914 |  |  |  | 清单
密集柜 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程（楼下卫生间） | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701006008 | 满堂装饰脚手架 |  | m2 | 21.887 |  |  |  | 清单
空调改造部分装饰拆除恢复 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层 4.2m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011701006009 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 (2)服务高度:4.2m | m2 | 404.386 |  |  |  | 清单
四层 3.6m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
六层 3.6m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
七层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
八层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
十八层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
十九层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
二十层 3m | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
给排水工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017034 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017035 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
给水泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017048 | 脚手架搭拆 | (1)自动化控制仪表脚手架搭拆费 (2)工业管道脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (4)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风与空调工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017049 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程（空调改造） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14 | 031301017033 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (4)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15 | 031301017024 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程（空调改造） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
强电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 031301017040 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 031301017060 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
19 | 031301017061 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 031301017062 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 031301017063 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防电源监控 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
22 | 031301017064 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 031301017065 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
24 | 031301017066 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 031301017067 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
26 | 031301017068 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
抗震支架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017069 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
火灾报警工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
28 | 031301017070 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程（3F） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 031301017025 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程（3F以外） | [8 empty] | 单位工程(17安装)
监控工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程(泵房) | [8 empty] | 单位工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 031301017044 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电梯工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电梯工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---