###### 招 标 文 件

项目名称：国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目

项目编号： FJTH-820200116

采购人名称：国家税务总局福建省税务局

采购代理机构：福建省天海招标有限公司

2020年 01月 20 日

目　录

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

###### 第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

###### 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目信息：

项目名称：国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目

项目编号：FJTH-820200116

标讯区域：中央

行政区域：福建

项目联系人：陈玉兰

项目联系电话：0591-87878462-815

二、采购单位信息：

采购单位：国家税务总局福建省税务局

联系人和联系方式：林先生0591-87098129

联系地址：福州市鼓楼区铜盘路36号

一级预算单位：国家税务总局

三、代理机构信息：

单位名称：福建省天海招标有限公司

联系人和联系方式：陈玉兰0591-87878462-815

联系地址：福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层

四、标讯信息：

(一)基本情况

标题：国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目公开招标公告

采购品目：机房运行维护服务

行业划分：信息技术服务

预算金额：人民币199.71万元

(二)采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 合同包 | 项目名称 | 服务期 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目 | 三年 | 国家税务局总局福建省税务局共有3个自有计算机机房，其中两个（合计面积为613平方米）位于福州市铜盘路36号左海大厦四层（含南、北区机房）及二十层，四层机房（含南、北区机房）于2008年9月竣工、二十层机房于2003年6月竣工，西楼机房（面积为180平方米）位于原地税办公大楼十八层，目前各系统设备运行正常。本期采购的机房运行维护服务期为三年， 具体详见招标文件。 |

(三)投标人资格要求：

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

(1) 凡在中国境内注册，有能力提供本项目所述货物与服务的投标人（须提供合格有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或提供三证合一的营业执照副本复印件）；

(2)投标人的财务状况报告【提供由会计师事务所出具的2018年或2019年度的审计报告（包括资产负债表、损益表等复印件）或银行出具的资信证明文件等，如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告】；

(3)提供投标截止前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

(5)如由授权代表前来投标，须提供授权委托书原件，否则无需提供；

(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）的书面声明。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次投标。资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动的相关信息。

3、本项目不接受联合体方式投标。

注：1.若为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(四)获取招标文件的时间及地点等：

获取招标文件时间：2020年01月2 0日至2020年02月01 日(公休、法定节假日除外)，每天上午08:00～12:00、下午14：30～17:30北京时间。

获取招标文件的地点：福建省天海招标有限公司（福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层）。

获取招标文件的方式或事项：

（1）直接至我司办理：直接至我司办理的，须至我司填写购买招标文件登记表；异地供应商购买招标文件者须按招标公告提供的开户名、开户行、账号及招标公告的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及按本招标文件要求填写并加盖公章后送达或传真或邮寄至我公司。未办理报名手续的不予以书面变更通知并不受理其投标。

招标文件售价：电子文件免费，纸质文件售价50元.。

账户信息：

开户银行：兴业银行总行营业部

开户名称：福建省天海招标有限公司

账  号：1170 1010 0100 1964 56

(五)投标截止时间及开标时间等：

投标截止时间：2020年02 月13日09 时30 分

开标时间： 2020年02 月13日09 时30 分

开标地点：福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层福建省天海招标有限公司开标大厅。

(六)采购项目需要落实的政府采购政策：

1.财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号；

2.其他具体详见招标文件规定。

(七)其他补充事宜：

1.本公告期限：5个工作日。

福建省天海招标有限公司

2020年01月20 日

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 国家税务总局福建省税务局机房运行维护服务项目 |
|  | 合同包采购预算 | 人民币199.71万元 |
|  | 本项目设定的最高限价 | 人民币199.71万元 |
|  | 品目号采购预算与设定的最高限价 | 人民币199.71万元 |
|  | 核心产品 | 无 |
|  | 公告媒体 | 中国政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 名称：国家税务总局福建省税务局 地址：福州市鼓楼区铜盘路36号 电话： 0591-87098129 联系人：林先生 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：福建省天海招标有限公司 地址：福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层 电话：0591-87878462-815 联系人：陈玉兰 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料： (1) 凡在中国境内注册，有能力提供本项目所述货物与服务的投标人（须提供合格有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或提供三证合一的营业执照副本复印件）； (2)投标人的财务状况报告【提供由会计师事务所出具的2018年或2019年度的审计报告（包括资产负债表、损益表等复印件）或银行出具的资信证明文件等，如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告】； (3)提供投标截止前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。 (5)如由授权代表前来投标，须提供授权委托书原件，否则无需提供； (6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（或者在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已届满）的书面声明。 2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次投标。资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动的相关信息。 3、本项目不接受联合体方式投标。 注：1.若为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 项目现场勘察 | 不组织 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 分包 | 不接受 |
| 8 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 9 | 政府采购强制采购：节能产品 | 不属于 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 不属于 |
| 10 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不属于 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不属于 |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 根据财库〔2017〕141号规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策（即10%价格扣除），残疾人福利性单位须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。 |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 无 |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 无 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2020年02 月13日09 时30 分(北京时间) 地点：福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层福建省天海招标有限公司开标大厅 |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2020年02 月13日09 时30 分(北京时间) 地点：福州市鼓楼区湖东路标力大厦12层福建省天海招标有限公司开标大厅 |
| 17 | 其他唱标内容 | 无 |
| 18 | 投标保证金 | 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币叁万玖千玖百肆拾贰元整（￥39942.00），提交方式为转账或电汇等（非现金）形式。 开户银行：兴业银行总行营业部 开户名称：福建省天海招标有限公司 账 号：1170 1010 0100 1964 56 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(投标保证金)。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90日(日历日) |
| 20 | 投标文件份数 | 正本1份 副本5份 电子文件1份(■扫描件，☑Word) |
| 21 | 封套上应载明的信息 | ____________________(项目名称)投标文件 项目编号：____________________ 在______年____月____日____时____分之前不得启封 投标人名称：____________________ 其他____________________ |

续表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 22 | 信用查询 | 资格审查小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录，查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动的相关信息。 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则 | □随机抽取 ☑其他 (本项目不适用) |
| 24 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 在综合得分相同的投标人中按报价优惠顺序推荐中标候选人，若综合得分和报价均相同的，则在综合得分和报价均相同的投标人中按技术得分高低顺序推荐中标候选人。 |
| 25 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 提供服务的时间：从合同签订之日起至合同期满。 提供服务的地点：国家税务总局福建省税务局指定地点。 提供服务的方式：现场服务。 |
| 26 | 采购资金的支付方式及时间 | 本项目运维费按年支付分三次付款： 每年度机房维保任务完成且无未了事项，并经采购人确认后，向中标人支付合同总金额三分之一的维保服务费。 付款时中标人须提供以下材料： 1、付款申请 2、由双方签署的年度维护服务报告 3、中标人开具的年度维保服务费用国家法定发票， |
| 27 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 28 | 招标代理服务费 | 中标金额100万元以内按1.50%，中标金额100-500万元按0.8%，中标金额500-1000万元按0.45%，中标金额1000-5000万元按0.25%收费费率标准，按差额累进法计算，向中标供应商收取。 |
| 29 | 其他规定 | 无 |

###### 投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物或者服务的法人或其他组织。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他特定资格条件。(详见投标人须知前附表)

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2　供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

★9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个品目清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成(采购人可根据项目实际情况增加★条款)

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)实施方案、技术方案或服务方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购人或采购代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

19.4　为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(2)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标有效期不足的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体中标的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

第三章　评标办法及标准

本项目采用综合评分法。

- 评审因素见下表：

本项目评标采用综合评分法评标,推荐一名中标候选人。

评分的主要因素是：价格、服务水平、履约能力、信誉、业绩对招标文件的响应程度等内容。

各部份评分分值分布如下：

A：价格部份评分           满分12分

B：技术部份评分           满分64分

C：商务部份评分           满分24分

各评委评分B、C算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合评分：A＋B＋C

| 序号 | 评标 项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 价格部分评分 | 12分 | 投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分。 PF=(Fn/F)×12分 PF：投标人的投标总价得分 F：各合格投标人报价（即经修正后的投标总价） Fn：评标基准价即满足招标技术要求合格投标人中的最低报价注：采购人不接受投标人的恶意低价竞争，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投票人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将对其作为无效投标处理。 |
| B1 | 投标人的技术服务方案 （16分） |  | 投标人应根据以下事项，制定的符合项目实际情况，因地制宜，切实可行，最大程度满足本项目机房特色的保障服务方案要求。根据维保服务方案(包括以下所有要求)的优劣性、实用性、可行性由评委评分。 |
|  |  | 1分 | 1.技术服务方案总体设计。（评委对技术服务方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。） |
|  |  | 1分 | 2.技术服务承诺，包括但不限于设备维修保障，故障解决、响应时间等。（由评委在0-1分之间打分） |
|  |  | 1分 | 3.装修环境系统巡检方案说明，（评委对装修环境系统巡检方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 4.供配电系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 5.网络布线系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 6.场地监控系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 7.精密空调系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。）。 |
|  |  | 1分 | 8.UPS系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 9.消防系统巡检方案说明，评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。 |
|  |  | 1分 | 10.档案资料管理。包括但不限于机房维保所涉及各个流程档案。优化变更管理，方便查阅机房相关信息，达到各项维护有据可查。（由评委在0-1分之间打分） |
|  |  | 1分 | 11.检查维修方案：根据设备和系统的不同特点和性质，制定切实可行的、可靠的维保方案和体系。如维修水平保障、设备维保技术力量、设备原厂维护支持情况等。（评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。） |
|  |  | 1分 | 12.应急方案：针对本机房提供可行性应急演练方案。包括配电异常处置、消防应急处置等。（评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。）。） |
|  |  | 1分 | 13.驻点服务方案：评委对该方案的全面性、科学性和适用性进行评分，好得1分；较好的得0.5分；差的得0分。）。 |
|  |  | 1分 | 14.备品备件：投标人根据系统的不同特点和性质所配置的备品备件的完整情况打分。（由评委在0-1分之间打分） |
|  |  | 2分 | 15.对场地熟悉度：为保障服务质量，投标人需对机房进行现场勘察并编制机房运行情况说明。（由评委在0-2分之间打分） |
| B2 | 工程师配备情况 （18分） | 6分 | 1.投标人拟派本项目的运维人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的计算机检验工（数据中心电气系统运维）中级及以上技能资格证书的，每个得2分，满分6分。 （须提供投标截止时间近6个月内任意一个月为其依法缴纳社保费的证明，提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 6分 | 2.运维人员具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的建筑智能化安装工高级技能证书（智能化系统运营维护专业）的，每个得2分，满分6分。 （须提供投标截止时间近6个月内任意一个月为其依法缴纳社保费的证明，提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 6分 | 3.运维人员具有国家安全生产监督管理局颁发的制冷与空调作业证（准操项目：制冷与空调设备运行操作作业）的，每个得2分，满分6分。 （须提供投标截止时间近6个月内任意一个月为其依法缴纳社保费的证明，提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分） |
|  | 项目负责人配备 （3分） | 3分 | 1.投标人承诺提供1名项目负责人统筹管理本项目服务，项目负责人具有信息系统集成及服务项目管理人员“高级项目经理”证书得3分。 （须提供投标截止时间近6个月内任意一个月为其依法缴纳社保费的证明，提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分） |
| B3 | 服务热线配备 （3分） | 3分 | 1.投标人具备400、800或类似免费服务热线的得3分，需提供相关证明材料。 |
|  | 投标人运维检测工具配备 （3分） | 3分 | 1.投标人具备运维所需检测工具（红外热像仪、光照度计、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、防雷元件测试仪、钳形接地电阻仪等），且工具均具有有效期内的检定证书或检测证书或校对证书的得3分。投标人应提供相应证书复印件并加盖投标人公章，未提供此项不得分。 |
|  | 投标人运维管理软件配备 （3分） | 3分 | 投标人具备运维管理软件，可网上在线进行故障申报、流程跟踪等功能的得3分。自主开发的，投标人可以提供运维管理软件访问网址或二维码，供评标专家在线核查，软件操作界面上需有明显公司标识。外购的，须提供该运维软件购买发票等证明材料，以证明投标人配备以上功能的运维管理软件。 |
|  | 投标人备品备件库配备 （2分） | 2分 | 投标人需承诺若本项目中标，则在本项目所在地设立用于存放与本项目相关硬件设备的备品备件库，备品备件库所用场地须为投标人企业自有物业（须出具房产证复印件并加盖投标人公章，原件备查）或长期租赁的物业（且合同中约定的租赁时间必须不少于本次服务期。 |
| B4 | 证书 （16分） | 1分 | 1.投标人具有有数据中心基础设施运维服务能力认证证书得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 投标人具有建筑装修装饰专业承包资质的得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 3.投标人具有建筑机电安装工程专业承包资质的得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 4.投标人具有消防设施工程专业承包资质的得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 5.投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书的得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 6.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质的得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 1分 | 7. 投标人2016年以来获得过省级及以上有关部门颁发的守合同重信用证书的，或者信用等级证书为AAA级的，得1分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 3分 | 8.具备质量管理体系认证ISO9001：2015， 认证范围包含数据中心运维（服务能力），得3分。 提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 3分 | 9.具备环境管理体系认证ISO14001：2015，认证范围包含数据中心运维（服务能力），得3分。 提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 3分 | 10.具备职业健康安全管理体系认证OHSAS18001：2007，认证范围包含数据中心运维（服务能力），得3分。 提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
| C1 | 投标人获奖情况 （6分） | 3分 | 投标人2016年以来获得过中国机房工程企业30强称号的，得3分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
|  |  | 3分 | 投标人2016年以来获得过中国数据中心机房运维企业十强证书得3分。提供证书编号及查询网址或者提供有效的证书复印件，否则不得分 |
| C2 | 类似规模 维保服 （9分） | 9分 | 投标人具有类似规模维保服务案例和经验的： 2016年以来承担过同类相似项目（应同时包含：机房装修环境、供配电系统、精密空调系统、UPS系统、场地监控系统）的项目履行情况进行评分：每提供一份同类相似维保项目（机房维保服务）的得1分，满分9分。 （提供有关维护合同、中标人支付证明或验收证明等证明材料。如项目是公开招投标的还应提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件。） （投标人在投标文件中应如实提供证明项目的真实性和准确性的各项材料，并提供项目证明文件的复印件并加盖公章，招标方将保留要求投标人提供合同项目的证明文件原件予以核查的权利。） |
|  | 驻点服务经验 （9分） | 9分 | 投标人提供被服务单位对其驻点机房运维服务的证明和评价，评价为优的得3分，良的得2分，一般的得1分，本项最高得分为9分。不提供被服务单位的证明和评价的得0分。（需提供被服务单位的证明和评价的原件，并提供服务合同复印件加盖公章，注明有关驻点服务条款以供核对，合同原件备查。 |
| 各投标人的商务部分得分C= C1+C2 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |
| 注：本招标文件所有技术商务中要求投标人提供的查询网址链接，若评标委员会通过投标人提供的查询网址链接无法查询或查询到信息不符合招标文件要求的，评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 |

(2)符合性审查相关要求详见投标人须知26.1。

(3)核价原则详见投标人须知26.2。

(4)价格扣除原则：

①节能产品：供应商所投产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除或在评审时予以加分。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单的复印件(均需要加盖供应商公章)，否则在评审时将不给予加分。

②环境标志产品：供应商所投产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除或在评审时予以加分。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单的复印件(均需要加盖供应商公章)，否则在评审时将不给予加分。

③对小型或微型企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》(格式见“第五章　投标文件格式”)，否则在评审时将不给予价格扣除；监狱企业须在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不给予价格扣除；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。

供应商为大中型企业和其他法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体(若项目允许联合体报价响应的情况下)，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予扣除。

小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划型标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

组成联合体的大中型企业和其他法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第四章　拟签订的合同文本

____________项目

###### 合　　同

合同编号：____________________

甲　　方：____________________(采购人名称)

乙　　方：____________________(供应商名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，____________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过______采购(采购方式)确定______(供应商名称)(以下简称：“乙方”)为______项目(项目名称)的______供应商。甲乙双方同意签署《______项目(项目名称)合同》(合同编号：______，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2)报价表；

(3)投标(响应)文件技术部分；

(4)其他。

2.合同标的(根据实际情况填写)

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 具体服务承诺(包含但不限于服务内容、范围和基本要求) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项 |  |
| … |  |  |  |

3.合同金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本合同项下所有服务的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

根据实际情况填写

5.合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)　　　　　　　　	　乙方：(供应商名称)

法定代表人或其授权代表签字(签章): 	法定代表人或其授权代表签字(签章)：

盖章：							盖章：

日期：______年____月____日		日期：______年____月____日

一、合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 服务时间、地点： |
| 6 | 服务履行期： |
| 7 | 验收方式及标准： |
| 8 | 付款方式： |
| 9 | 履约保证金及其返还： |
| 10 | □违约金约定： □损失赔偿约定： |
| 11 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。 |
| 12 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 13 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 □向人民法院提起诉讼 |

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标/成交供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“服务”是指乙方按照招标(采购)、投标(响应)文件要求，向采购人提供的技术支持服务。

1.5　“项目现场”是指甲方指定的最终服务地点。

1.6　“天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2.服务标准

2.1　乙方为甲方交付的服务应符合招标(采购)文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.服务

3.1　乙方应按照合同的规定，提供符合甲方要求的服务。

4.知识产权

4.1　乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由供应商承担。

5.保密条款

5.1　甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2　乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

(1)应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

(2)未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

(3)未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式(如E－mail)携带出甲方场所；

(4)未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

(5)甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3　保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4　甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6.服务质量保证

6.1　乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

6.2　乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

6.3　如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

7.履约保证金

7.1　乙方应在签署合同前，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

7.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

7.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

7.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.服务时间、地点与验收

8.1　服务地点：合同条款前附表指定地点。

8.2　服务时间：合同条款前附表指定时间。

8.3　甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、技术指标、服务成果进行验收。

9.违约责任

9.1　服务缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的服务不符合本合同约定以及招标文件、投标文件关于服务的要求和承诺，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意将服务款项目退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的服务，乙方应负担新购买类似服务所超出的费用。

②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

9.2　迟延履约的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，且没有在甲方同意的延长的期限内进行补救时，甲方有权从服务款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方延迟履约超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未履约类似的服务，乙方应负担购买类似服务所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)没收全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

10.不可抗力

10.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

11.合同纠纷的解决方式

11.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.4　诉讼应由服务所在地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

11.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

12.合同修改或变更

12.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

12.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

12.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

13.合同中止

13.1合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

14.违约终止合同

14.1　若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

14.1.1　如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

14.1.2　因乙方技术人员自身技术能力、经验不足等原因造成甲方硬件设备、应用系统发生重大紧急故障或应用系统数据丢失，带来重大影响和损失的；

14.1.3　乙方对甲方硬件设备、应用系统重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障，恢复系统正常运行的；

14.1.4　不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

14.1.5　在合同规定的每个服务年度(12个自然月)内，在运行维护支持服务过程中，出现2次经甲乙双方确认的违规操作的。

14.2　如果甲方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

15.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

15.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

16.其他情况的终止合同

16.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

16.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.合同转让和分包

17.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

17.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

18.适用法律

18.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

19.合同语言

19.1　本合同语言为中文。

19.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

20.合同生效

20.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

21.合同效力

21.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

22.检查和审计

22.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

22.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

商务部分评标内容对应表

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　法人的营业执照副本复印件；

附件6－2－2　法人的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件6－2－3　投标人的财务状况报告【提供由会计师事务所出具的2018年或2019年度的审计报告（包括资产负债表、损益表等复印件）或银行出具的资信证明文件等，如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告】；

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件6－2－5　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函；

(三)符合投标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料。

(四)联合体协议(格式附后)

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

八、投标人须知前附表要求的其他投标资料

九、供应商认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

技术部分评标内容对应表

一、服务方案、实施方案等

二、技术响应与偏离表

三、投标人售后服务承诺

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

###### 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

______年____月____日

商务部分评标内容对应表

投标人名称：                          招标编号∶

| 项 目 | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部 分 |  |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便评委进行评标，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

一、投标函

###### 投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表、投标保证金)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

###### 法定代表人授权委托书(格式一)(适用于法人投标)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件1－3

二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |
| 2 | 报价 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |
| 3 | 服务期 |  |
| 4 | … |  |
|  | 备注 |  |

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、分项价格表

分项价格表

项目名称：											项目编号：

包号：												金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 (收费依据、收费标准等) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 总计 | 大写：人民币____________________元 小写：￥____________________ |

供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标保证金

说明：可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。

###### 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商(公章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

汇款单或转账凭证复印件

六、投标人具备投标资格的证明文件

附件6－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

附件6－2－1　法人的营业执照副本复印件 (示例略)

附件6－2－2　法人的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)

(示例略)

附件6－2－3　财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

(示例略)

备注：1.投标人提供的财务状况报告【提供由会计师事务所出具的上一年度的审计报告（包括资产负债表、损益表等复印件）或银行出具的资信证明文件等，如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告】。

2.提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件。

附件6－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(由供应商根据项目需求提供说明材料)

(示例略)

附件6－2－5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－2－6

###### 无不良信用记录承诺函

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

(示例略)

附件6－4

###### 联合体协议（若有）

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：____________

日期：________________________

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

八、投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

九、供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：______________________

项目编号：______________________

投标人名称：____________________

______年____月____日

技术部分评标内容对应表

投标人名称：                          招标编号∶

| 项 目 | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部 分 |  |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |
|  | --- |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便评委进行评标，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

一、服务方案、实施方案等

服务方案说明

服务类项目供应商应根据第六章规定编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：

(1)服务目标、范围和任务；

(2)服务方案；

(3)服务团队组织安排计划；

(4)工作流程；

(5)进度计划及保证措施；

(6)质量保证措施；

(7)合理化建议；

(8)其他，等等。

实施方案

(示例略)

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 品目号 | 采购标的名称 | 技术服务要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、投标人售后服务承诺

(示例略)

四、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定的证明材料复印件。

六、其他资料

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购人或采购代理机构)：

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

供应商法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

第二部分　技术部分

- 项目采购需求

一、项目概述

一、运行维护服务内容要求：

1．简要概况

国家税务局总局福建省税务局共有3个自有计算机机房，其中两个（合计面积为613平方米）位于福州市铜盘路36号左海大厦四层（含南、北区机房）及二十层，四层机房（含南、北区机房）于2008年9月竣工、二十层机房于2003年6月竣工，西楼机房（面积为180平方米）位于原地税办公大楼十八层，目前各系统设备运行正常。

计算机机房UPS、空调等系统设备包括：

1.1 机房UPS设备：

1.1.1主楼四层南区机房：施耐德PW 120KVA UPS 2台

1.1.2主楼四层北区机房：爱维达HP20000  1台

1.1.3主楼二十层机房：施耐德 PW  60KVA UPS 3台

1.1.4西楼十八层机房：施耐德 PW 60KVA  UPS  2台

1.2机房专用精密空调：

1.2.1主楼四层南区机房：Stulz CSD652A空调 3台、艾默生P2078DA空调1台；

1.2.2主楼四层北区机房：雷诺威RDA042C  3台

1.2.3主楼二十层机房：STULZ  MRD331A空调  3台；

1.2.4西楼十八层机房：佳力图 MEAD 702空调2台

1.3机房供配电系统：

1.3.1主楼四层机房（含南、北区机房）配电柜、供配电线路、照明等

1.3.2主楼二十层机房配电柜、供配电线路、照明等

1.3.3西楼十八层机房配电柜、供配电线路、照明等；

1.4机房环境及其它：四层机房（含南、北区机房）及二十层机房及西楼十八层机房装饰，如静电地板、墙面、吊顶、隔断、门窗等；其它项目有新风机、机房场地监控系统与安全防范系统、综合布线系统、消防系统、机房接地系统等。

2.遵循规范

2.1机房有关建设和维修改造，需遵循如下规范：

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）

《电子计算机场地通用规范》（GB/2887-2000）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-94）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2000）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-92）

《有线电视系统工程技术规范》（GB 50200－94）

2.2达到《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）的甲级标准要求。

3.维护要求

3.1总体要求

3.1.1日常维护

1）由中标人派驻资深维保服务技术员到采购人单位处理维护事宜，派驻时间为7*24小时。具体包括：

2）正常工作日时间派1名资深维保服务技术员驻点在采购人单位，完成采购人所交办的各项事宜和日常机房维护工作；

3）非工作时间（含节假日、工作日下班时间）派1名资深维保服务技术员到采购人单位负责值班驻守服务，处理机房维护等相关工作。工作日和非工作日时间参照国家规定执行。

4）中标人的驻点服务人员应当具备维护经验，驻点服务期间，要切实保障采购人的各类设备设施的财产安全和运营安全，不得擅离职守。中标人应做好派驻技术人员的管理，并维护好采购人的财产安全。对驻守技术人员服务不满意或者不能胜任驻点服务的，采购人有权提出人员更换或者服务改进。

5）对于驻点技术人员单独无法完成的工作，中标人应该做好人员保障，并根据采购人要求加派技术人员，切实保障采购人的服务需求。

6）在中标签订合同后1个月内，服务商梳理机房各子系统的环境，资源，分布，平面图和存在问题，改进建议，并向采购人提交梳理报告和各子系统布局图。每年参照上述要求，重新梳理一次，提交报告和相关内容。

7）日常维护期间，每天向采购人提交反馈驻点服务工作记录表、机房情况记录表、交接记录表。做好服务记录，驻点服务记录应当包含当日驻点工作内容。机房情况记录表应当记录机房管理情况，人员出入记录，设备和环境参数表，机房主要环境系统及其网络的连通性记录等。交接记录表，应当包含未完成工作交接事项，机房情况说明、工作安排、交接确认签字。以上3表,每天至少记录2次以上，并及时反馈采购人。

3.1.2定期维护

1）每月组织技术人员进行一次检测、维护、调整、保养，以及计算机机房及附属房间的保洁卫生，保持机房清洁度达到A级计算机标准。

2）每月提交维护工作报告说明维保工作情况、维护意见和建议。维护工作报告应当说明维保服务范围内的设备设施运行参数状况（含各子系统所含设备参数）、机房整体状况（含物理、化学状态等，如机房接地电阻）、消防子系统状态报告和管理工作情况以及工作计划。每季度做1次工作和检查事项汇总反馈，涉及机房安全和重大影响的各项参数应当详细报告说明。

3）除每季度一次定期维护外，精密空调在5-10月期间每月应组织技术人员进行一次检测、维护、调整、保养，每季度更换空调过滤网。

4）机房消防系统每年组织一次消防报警及联动控制演习。

5）机房UPS系统每半年组织深度检测以及充放电测试。

6）做好巡检日志和统计汇总工作；负责做好设备硬件与线路的维护、清理和保养工作。

7）设备需要进行备份、管理以及基础数据配置等操作的，由公司负责在0.5个小时内完成。

8）以上维护、检测和演练等，均需出具完整报告，向采购人反馈说明有关情况。

3.1.3现场维护

1）根据采购人要求，由驻场人员现场提供维护和运维服务，并及时解决机房维保范围内各类故障，做好机房维护。

2）现场维护任务，自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在0.5小时内排除。

3）对出现的故障、紧急安装施工事宜或者驻守人员无法单独解决的，驻守技术人员应立即通知公司派人，自发出维护通知0.5小时内派人到现场进行维护或抢修，对于故障应及时协调有关技术人员会诊找出故障原因，排除故障并提交维修报告。对当日无法解决的故障且故障设备将影响系统正常运行的，应提供代用设备或应急解决方案，并确保系统正常运行。

3.1.4根据系统的技术发展，须免费提供各系统优化和扩充的技术支持。

3.1.5根据采购人要求，须免费提供现场维护、使用人员、采购人有关人员的技术培训。

3.1.6应指定公司内具有维保事项统筹协调权限的人员，作为采购人维保有关事宜的常用联系人，负责协调采购人维保需求，完成采购人机房维保调度。应提供每周7天，每天24小时的专用维保服务电话、移动电话、传真等通讯方式，以方便通知联系。

3.1.7应根据现有的现状和发展，提供意外情况下的应急保障方案，方案的内容至少应包括：应急环境的建立、数据备份、环境参数的备份、人员配合等几个部分。

3.1.8  采购人新设备入场前，中标人须配合做好设备上架、供电等的环境准备。包括设备布局的建议，机柜的架设、机柜供电线路的敷设，并保证机柜的接地等工作。所需电缆、桥架、机柜配件的费用另计。设备上架后，按照采购人要求做好标记，及时更新子系统的环境、资源、分布及平面图等。

3.1.9  如果采购人在本服务期内新购/新增的机房环境设备（UPS和精密空调）其原厂服务到期日早于本期机房运行维护服务的到期日，中标人无偿提供该项机房环境设备的原厂服务至本期机房运行维护服务的截止日。

3.1.10.本期采购的机房运行维护服务期为三年。

3.2各项要求

3.2.1 服务项目总体要求

| 序号 | 维护内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房供配电系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房 | 维护包括材料、配件（涉及材料、配件更换和维修的，不得收取任何费用），一年十二次例行保养、保修检查，包括机房区域内的供电线路、照明灯具保修。故障保修期间，不影响设备的正常供电。如需更换配件、事先取得采购人同意，所换配件品牌为主流品牌。 提供每周7×24小时的技术支持服务；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在0.5小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人。 |
| 2 | 机房装修环境 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房 | 维护包括材料、配件（涉及材料、配件更换和维修的，不得收取任何费用），一年十二次例行保养、保养检查，包括机房区域内的吊顶、地板、隔断、门窗维修及机房环境卫生清洁。如需更换配件、事先取得采购人同意，所换配件品牌为主流品牌。提供每周7×24小时的技术支持服务；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在 0.5小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人。 |
| 3 | 机房监控系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房 | 一年四次例行保养、保修检查（办公时间内），包括机房漏水监控系统（保修包括材料、配件）、精密空调设备监控、UPS设备监控、门禁系统（保修包括材料、配件）、视频监控设备保修（保修包括材料、配件）。如需更换配件、事先取得采购人同意，所换配件品牌为主流品牌。提供每周7×24小时的技术支持服务；提供监控系统软件的使用指导和培训，做好软件的安装、升级、调试；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在0.5小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人；建立监控档案，提供监控设备详细清单。 需将四层南北区机房、二十层机房及西楼十八层机房纳入统一的监控平台，并根据采购人要求优化系统操作界面；报价需包含此项目实施的一切费用。 |
| 4 | 机房气体灭火系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十楼机房及西楼十八层机房 | 包括机房气体灭火系统以及消防报警设备保修（保修包括材料、配件；不含气体药剂）。一年十二次次例行保养、保修检查（办公时间内）。每年实施1次消防演练。如需更换配件、事先取得采购人同意，所换配件品牌为主流品牌。提供每周7×24小时的技术支持服务；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在 0.5小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人。 根据采购人要求，配合二十层机房气体灭火系统的维护保养工作。 |
| 5 | 精密空调系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十楼机房及西楼十八层机房（附表中的二十层机房：佳力图 MEAD0502M 空调2台(2020年8月原服务到期），到期前的服务由原厂提供，到期后的服务由服务商提供） | 一年四次例行保养、保修检查（办公时间内），夏季5-10月，每月提供巡检。故障维护包括所有配件及易损件。如需更换配件，提供原厂原装配件更换。提供每周7×24小时的技术支持服务；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在 0.5小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人。 |
| 6 | UPS系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十楼机房及西楼十八层机房（附表中的四层北区机房：爱维达 HP20000 UPS 1台（2020年10月原服务到期），到期前的服务由原厂提供，到期后的服务由服务商提供） | 维护包括所有配件及易损件，不含蓄电池。一年二次例行保养、保修检查（办公时间内）。如需更换配件，提供原厂原装配件更换。提供每周7×24小时的技术支持服务；自收到采购人维保通知时起 5分钟内响应支持，一般故障在 0.5 小时内排除；如果要求现场处理，应在收到采购人通知后的0.5小时内赶到现场；提供完整的巡检报告，建立完整档案册，按时限要求，定期提交一份给采购人。 |
| 7 | 综合布线系统 | 根据采购人要求对网络线路标识标记进行完善，整理网络线路，并根据实际情况绘制网络线路走线图及拓扑构架图。 |
| 8 | 工程技术人员驻场技术支持 | 中标人须提供工程技术人员驻场服务，服务时间为全年365天（包含工作日、夜间值班、节假日值班等）,根据采购人要求，完成数据中心机房维护等相关保障工作。工程技术人员，一般应当具备机房维护经验，具有低压电工证，取得计算机相关资格，从事相关行业3年以上，能够及时响应采购人需求的人员。中标人拟派驻人员需获得采购人认可后，方可派驻采购人单位开展有关驻点服务。驻点期间，根据有关服务和管理要求，经许可后出入机房有关区域。 |
| 9 | 与上述系统相关的其他系统维护 | 故障处理，技术支持 |

3.2.2 服务项目保养和运维基本要求

各项目运维和保养过程中，需包含的服务内容有：

3.2.2.1机房供配电系统（主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房）

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房供配电系统 四层机房（含南、北区机房）及二十层机房 | 配电柜（空气开关、避雷器、箱体）维护和检修 | 检查柜内是否干燥、清洁。 |
|  |  | 电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大现象。 |
|  |  | 主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确。 |
|  |  | 仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。 |
|  |  | 母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。 |
|  |  | 定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。 |
|  | 照明系统维护 | 更换损坏的应急灯、筒灯、日光灯，更换灯管（泡）、更换镇流器、墙面插座和照明开关等。 格棚灯灯管日常维护、损坏更换；电子镇流器日常维护、损坏更换；墙面开关日常维护。清洁。损坏更换；机房应急照明系统测试、损坏更换。 |
|  | 供电线路的检测、维修 | 重新紧固接线端子。 |
|  |  | 外部电气参数的检测。 |
|  |  | 外部配电线路检查。 |
|  | 应急处置准备 | 了解市电异常情况下，电源供应和切换流程，确保机房用电安全。 |
|  | 配电回路标识 | 对机房内配电回路进行标识标记，做好变更登记，提供配电回路图（含机柜、设备、配电柜等对照关系） |
|  | 插座部分 | 市电辅助插座外观观察、通断测试、维护、更换；计算机专用插座触点外观查看、温度测试、零地电压测试（抽检）、更新、维护、更换。 |

3.2.2.2机房装修环境（主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房）

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房装修环境 四层机房（含南、北区机房）及二十层机房 | 机房吸尘 | 不停机施工，跨行掀起地板吸尘，对于特殊场合，定点吸尘。 |
|  | 机房地板保养 | 地板表面清洁。 |
|  |  | 地板调平：不停机施工，逐个调平并在重点部位加支架，对承载强度高的场合加辅助支架。 |
|  |  | 开孔服务：不停机施工，在现场挑选质量好的地板，开孔后放置，更换设备时与设备底部地板更换。 |
|  | 机房天花板保养 | 天花板表面清洁 |
|  |  | 天花板调平：不停机施工，逐个调平并对需修理或更换的龙骨及吊杆进行更换。 |
|  |  | 开孔服务：不停机施工，将需开孔的吊顶板小心取下，开孔后放置好。 |
|  | 机房玻璃保养 | 玻璃表面清洁 |
|  |  | 玻璃表面贴醒目标志（彩条）：彩条经过长期使用，会褪色、脱胶，影响机房整体美观，需定期进行更换。 |
|  | 机房墙面保养 | 墙饰面板（彩钢板、铝塑板）表面清洁 |
|  |  | 墙面粉刷 |
|  |  | 踢脚线清洁维修加固 |
|  | 机房门窗保养 | 门窗清洁 |
|  |  | 门窗加固维修 |
|  |  | 窗户防水处理 |
|  |  | 安装窗帘盒、窗帘，窗帘盒导轨维修 |

3.2.2.3机房监控系统四层机房（主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房监控系统 主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房 | 温湿度测试 | 检测精密空调与监控主机采样数据，进行比较、调整、校对；检测机房内其它温湿度传感器数据；检测报警线路信号连接的情况； 实施温湿度传感器维护 |
|  | 漏水检测系统测试 | 实际用水检测报警位置的准确性；传感线路的除尘，清洁；检测报警线路信号连接的情况； 实施漏水线维护 |
|  | 电量参数对比测试 | 检测配电柜与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检测智能表头通讯接口、信号连接情况；检测监控主机接收模块、信号连接情况 |
|  | 门禁系统 | 门禁控制主机除尘、清洁、维护；控制接线通断检测；变压器的输出DC电压测试；门禁电子锁头调试、维护；指纹识别器清洁、维护；出门按钮维护。检测监控主机门禁记录；检测通讯模块、协议、信号连接情况； |
|  | UPS报警测试 | 检测UPS与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查警报参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况。 |
|  | 空调报警测试 | 检测精密空调与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查报警参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况。 |
|  | 红外报警及图像录像测试 | 测试红外警报探头是否正常；检测视频摄像机和录像机是否正常；检测视频信号连接、传输是否正常。 |
|  | 手机语音报警测试 | 测试语音报警功能是否正常、报警事项是否准确、报警手机状态是否正常、报警手机维护。 |
|  | 机房环境监控软件维护 | 检测所有监控和报警功能是否正常，解决用户新增设备的软件监控要求。 |

3.2.2.4机房气体灭火系统（主楼四层机房（含南、北区机房）、二十层机房及西楼十八层机房）

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房消防系统 | 机房消防系统各组成部分保养、检测、维护 | 烟感、温感探测器保养、检测；放气门灯保养、检测；声光报警器保养、检测；启/停按钮保养、检测；火灾报警功能保养、检测；钢瓶驱动器保养、检测；气体灭火柜保养、检测；气体控制器保养、检测；火灾报警故障功能保养、检测；七氟丙烷灭火装置保养、检测；分区启动器保养、检测；启动模块保养、检测；系统模拟试验等。 检查温感与烟感报警信号的接线，防止松动、脱落、生锈，保证报警探头与报警主机正常连接。检查所装温感与烟感报警器牢固情况，如有松动及时调整和固定，对于因碰撞改变方向要及时调整。并清洁温感与烟感报警器外壳上所沾有的灰尘。对备用电源进行1次充放电试验，1次主电源和备用电源自动切换试验。 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。检查试验手动和自动放气装置是否正常。 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁 阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。 细化系统维护保养方案和消防报警应急处置方案。 |

3.2.2.5精密空调系统

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 精密空调系统 | 对内、外机表面清洁，保证设备无灰尘、油污。对内、外翅片清洗。 每季度更换室内机空气过滤网；根据皮带运转情况，定期更换皮带。 清洁加湿器和冷凝水盘，清理排水系统，每年更换两次加湿器。 检测风机系统、加湿系统、制冷系统、电气控制系统相应电源与控制线插接、功能。 检测精密空调功能状态，维修各类故障。 新风系统维护，过滤网清洗、除尘或更换；轴流风机轴承润滑、保养；控制面板维护。 根据场地环境实际温湿度，调整优化空调系统运转参数。 对空调系统各个部分提出细化保养方案。 |

3.2.2.6 UPS系统

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 机房UPS系统 | 每半年对UPS进行巡检，对输入滤波器、整流器/充电器、逆变器等部件进行检查、测量，对电池进行浮充电压测量并进行放电测试与放电时间、电压、电流、变化曲线等情况的测量，检查UPS电池状态及电池电阻等。检查各设备连接跳线有无松动，标志是否完整。每半年进行一次充放电检测。对UPS系统各个部件提出细化保养方案。 |

3.2.2.7 综合布线系统

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 日常使用保障 | 对综合布线线缆进行面上检查，防止虫鼠咬、人为损坏等使线路中断。 |
|  |  | 清除机柜、配线架、光纤配线架、网络设备、跳线所附尘污。 |
|  |  | 检查机柜各种配线架、跳线各种标志是否脱落，有脱落对其补上，对线缆进行整理，保证了标志完整清晰，线路走向清楚。 |
|  |  | 检查活动安装的机柜下面的预留线缆，避免虫、鼠咬，人为损坏等，对有异常对其加以保护。 |
|  |  | 检查角钢、机柜、配线架各设备牢固情况，如有松动及时进行调整和加固，检查各跳线、连接线有无松动、脱落、有异常及时固定，检查机柜供电情况，使语音与网络设备正常供电。 |
|  | 综合布线系统文档维护 | 检查网络线缆的走向和分布，为各类线缆做好标识标记，并绘制走向图，提供对照和分析。 |

3.2.2.8工程技术人员驻场技术支持

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 工程技术人员驻场技术支持 | 正常工作日安排１名资深工程师，具有机房场地、监控、环境保障经验，对电脑等IT设备具有基础维护经验,主要负责机房维护事宜，同时辅助开展个人电脑维护、辅助调试视频会议设备等工作，5天（工作日）8小时（正常上班时间）常驻采购人单位负责机房运维及其他中心安排的工作。工作时间外（含节假日和下班时间）安排1名资深工程师，具有机房场地、监控、环境保障经验，到省局机房值班，负责机房故障处理，故障在要求的时限内处理完毕。驻场服务人员每周向信息数据中心管理部门提供一份运行情况报告与故障处理报告。 |

3.2.2.9其他系统维护

| 9 | 其他系统维护 | 与上述系统相关的维护 | 故障处理，技术支持 |
| --- | --- | --- | --- |

二、维保技术标准及操作规程要求：

1、中标人的业务流程、服务标准、操作规范、提供的配件产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家及行业管理相关标准或规范要求。

2、中标人维护服务应遵循专业、成熟、安全可靠的业务流程，应在投标文件中提供详细明确的服务流程、操作规范、响应时间、服务等级、检验标准，验收依据。中标人在投标文件中提出采购人无法接受的条件或要求的，可能导致投标无效。

3、在维保期内如出现故障，中标人应提供配件替代设备（中标人应综合考虑有可能出现的设备更换）。

4、中标人所提供的维保相关软硬件产品（含主件、配件）必须是全新、包装完整、原厂商原装、正规渠道、质量合格的产品, 中标人应保证采购人在使用产品时安全、可靠，享有完整的售后服务, 在使用涉及的任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

5、中标人必须与采购人紧密配合，准确把握需求并快速响应用户需求，并以采购人最终确认的维保内容和要求为准。中标人必须按照行业专家及采购人提出的意见在合同约定的时间内，保障设备的安全、稳定、可靠运行。

6、维保单位工作人员进入采购人办公地点开展维保工作，必须遵守相关制度，服从采购人的管理。项目进场工作人员须配备专业技术工具，应有从事类似服务项目经验，文明工作，不违反采购人单位安全、卫生等管理制度。中标人应加强进场工作人员的安全教育，规范维护操作流程，相关人员人身安全事故责任均由中标人承担。

7、中标人在维护过程中因工作失误而导致采购人财产损失、设备受损、数据丢失等问题，应赔偿采购人相应的损失。中标人要对外派工程技术人员加强安全意识培训, 规范维护操作流程，并对外派工程技术人员的人身安全负全部责任。

8、中标人应提供人员、技术力量（费用包含在报价中）配合相关系统调试过程中涉及调整、优化，配合完成相关系统项目各阶段的验收。

9、中标人须承诺承担本项目下保密义务, 未经采购人许可不得将因本次项目获得的信息向第三方外传。

10、维护服务方案应包括维护内容，维护流程，项目组成员维护力量，备机备件计划，维护文档，优惠承诺等内容说明，并承诺服务响应时间，重大故障工程师到达现场时间，硬件故障时备件到达时间等。

11、维保报告文档提供：中标人每次维保及巡检需提交完整的维护及检测报告交付采购人，详细记录每一次服务的系统运行情况、故障时间、故障类型、处理方法、处理结果、预防措施及维护时间等信息，并由双方分别保存。

三、违约责任

1.中标人如有改制、重组等涉及其主体变更事件发生的，应在获悉该事件后或应该知悉该事件后的三日内通知采购人，由双方协商合同权利义务的主体承继问题，但不得由此增加采购人的费用支出。如因该事件导致中标人丧失经营资格或因协商不成导致解约的，在采购人采购到合适的机房服务，且新的服务商顺利开始运维服务之前，中标人应首先保证采购人在用的机房的正常运营，并且赔偿采购人由此而造成的停工等损失；

2.发生下列情形的，采购人有权单方解除合同：

2.1本项目不允许中标人人以任何名义和理由进行转包或分包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

2.2. 本服务若遇国家法律、法规、政策变动或国家税务总局要求等须终止本项目相应服务的，由采购人提前1个月告知中标人，双方经清理、结算费用后终止合同。服务期限未满的，按终止合同日时实际服务月份结算服务费，采购人不承担违约责任。

2.3. 中标人不按要求为采购人机房内的UPS、精密空调提供原厂服务的。

3.服务响应时间。中标人应保证满足服务响应时间。如不能满足，每超过一天，采购人将对中标人处以日服务费用1.2倍的违约金，违约金额在当期机房服务费中扣除。

4.由于中标人的原因造成采购人应用系统停机，每停机一次，采购人将对中标人处以金额为当期机房服务费×5‰的违约金。采购人自行组织系统修复，至系统修复完成。采购人还将对修复时系统停机所造成的损失对中标人处当期机房服务费×N×5‰倍的违约金（N为修复时间，不足一天以一天计）。同时，中标人承担采购人系统维修人工费用。

5.在中标人提供完整的付款材料后，采购人在20个工作日未能付款且不能提供合理的说明时，每延迟一天付款，向中标人支付当期机房服务费5‰倍的违约金。

6.因不可抗力导致本合同不能履行，双方均不承担违约责任。

四、结算支付

本项目分三次付款：

每年度机房维保任务完成且无未了事项，并经采购人确认后，向中标人支付合同总金额三分之一的维保服务费。

付款时中标人须提供以下材料：

1、付款申请

2、由双方签署的年度维护服务报告

3、中标人开具的年度维保服务费用国家法定发票，

五、投标报价

1、投标人必须对本次采购项目严格按照招标文件中提供的内容、服务进行整体报价，并详细列出各个分项报价及总价；投标人应充分考虑维保服务期间各种因素导致成本价格上涨的风险，且该项风险费在报价中充分考虑。投标报价为项目服务期内所有可能发生的费用，包括但不限于更换备件费、技术服务费、硬件维护费、专用工具费、税费、风险费、维保费、培训费、中标服务费等一切费用，各投标人应依据招标文件要求自行核算成本报价，如有遗漏部分将不再进行增补，报价方式为交钥匙总包价。

2、投标人认为有利于采购人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

3、报价以人民币为货币单位。

4、投标人对每项服务只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受任何选择性报价。

5、若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

六、合同签订

1、中标人必须于采购结果公示结束之日起，3日内领取中标通知书原件，未按规定领取中标通知书原件的，视为中标人放弃中标资格，并列入不良记录供应商名单。

2、中标人接到中标通知书后，应在规定的时间内，持中标通知书原件与采购人签订合同。

3、招标文件、投标文件均作为合同订立的基础，为合同组成部分。

七、其他要求

1、中标人必须为采购人现有机房精密空调和UPS设备提供原厂服务，备件先行。原厂服务期不得少于本次所采购的运行维护服务期。

2、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而弄虚作假欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现有弄虚作假行为的将取消其中标资格，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

3、若投标人恶意竞标、串标、提供虚假材料或中标后拒绝签订合同，采购人将要求代理机构没收其投标保证金，并将其列入黑名单，永久性禁止其承接采购人及其所属单位的各类业务。

4、投标资料概不退还，对未中标的投标人，采购人不负责解释和说明原因。

5、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

6、若投标人的报价有明显的不符合市场价，有可能影响服务质量，诚信履约的，评标委员会有权当作无效投标处理。投标人所提供的相关资料的详尽和准确程度，将作为评标的重要依据。

7、合同结束后的交接服务

7.1中标人在维护服务期满（合同结束）后，有义务做好与采购人的新维保服务团队的交接服务。中标人交接服务期间，中标人须保持维护服务团队的人员不变、服务内容不变、响应时间不变。

7.2  交接服务包括：机房各子系统的环境、资源、分布、平面图、驻点服务工作记录表、机房情况记录表、交接记录表等。